## DeviceInfo
DeviceInfo
n_kva |  | 변압기 용량
ct_info | starting_current | 전류 하한값
| i_norminal | 정격 전류
| ct1 | 1차측 전류
| ct2 | 2차측 전류
pt_info | wiringmode | 결선모드 | 0 : 3P4W / 1: 3P3W
| v_norminal | 정격전압
asset_info | name | 설비이름
| type | 설비종류
| drivetype | 기동타입 | DOL : 직입 / VFD : 인버터

## Meter
meter
name | Description(EN) | Description(KO)
utc | UTC Time | 시간
Freq | Frequency | 주파수
U1 | Phase 1 Voltage | 전압 1상
U2 | Phase 2 Voltage | 전압 2상
U3 | Phase 3 Voltage | 전압 3상
U4 | Average Phase Voltage | 평균 전압
Upp1 | 1-2 Line Voltage | 1-2 선간 전압
Upp2 | 2-3 Line Voltage | 2-3 선간 전압
Upp3 | 3-1 Line Voltage | 3-1 선간 전압
Upp4 | Average Line Voltage | 평균 선간 전압
Ubal1 | Voltage Unbalance | 전압 불균형
Uangle1 | Phase 1 Voltage angle | 1상 전압 위상각
Uangle2 | Phase 2 Voltage angle | 2상 전압 위상각
Uangle3 | Phase 3 Voltage angle | 3상 전압 위상각
I1 | Phase 1 Current | 전류 1상
I2 | Phase 2 Current | 전류 2상
I3 | Phase 3 Current | 전류 3상
I4 | Average Phase Current | 평균 전류
Itot | Total Current | 종 전류값
In | Neutral current (Measured) | 계측된 중성선 전류
Isum | Neutral current (Calculated) | 계산된 중성선 전류
Iangle1 | Phase 1 current angle | 1상 전류 위상각
Iangle2 | Phase 2 current angle | 2상 전류 위상각
Iangle3 | Phase 3 current angle | 3상 전류 위상각
Ibal1 | Current Unbalance | 전류 불균형
P1 | Active Power Phase 1 | 1상 유효전력
P2 | Active Power Phase 2 | 2상 유효전력
P3 | Active Power Phase 3 | 3상 유효전력
P4 | Active Power Total | 총 유효전력
fP1 | Fundamental Active Power Phase 1 | 기본파 1상 유효전력
fP2 | Fundamental Active Power Phase 2 | 기본파 2상 유효전력
fp3 | Fundamental Active Power Phase 3 | 기본파 3상 유효전력
fP4 | Fundamental Active Power Total | 총 기본파 유효전력
Q1 | Reactive Power Phase 1 | 1상 무효전력
Q2 | Reactive Power Phase 2 | 2상 무효전력
Q3 | Reactive Power Phase 3 | 3상 무효전력
Q4 | Reactive Power Total | 총 무효전력
fQ1 | Fundamental Reactive Power Phase 1 | 기본파 1상 무효전력
fQ2 | Fundamental Reactive Power Phase 2 | 기본파 2상 무효전력
fQ3 | Fundamental Reactive Power Phase 3 | 기본파 3상 무효전력
fQ4 | Fundamental Reactive Power Total | 총 기본파 무효전력
S1 | Apparent Power phase 1 | 1상 피상 전력
S2 | Apparent Power phase 2 | 2상 피상 전력
S3 | Apparent Power phase 3 | 3상 피상 전력
S4 | Apparent Power Total | 총 피상 전력
fS1 | Fundamental Apparent Power phase 1 | 기본파 1상 피상 전력
fS2 | Fundamental Apparent Power phase 2 | 기본파 2상 피상 전력
fS3 | Fundamental Apparent Power phase 3 | 기본파 3상 피상 전력
fS4 | Fundamental Apparent Power Total | 총 기본파 피상 전력
PF1 | Power Factor PF1 | 역률 PF1
PF2 | Power Factor PF2 | 역률 PF2
PF3 | Power Factor PF3 | 역률 PF3
PF4 | Power Factor Total | 역률 총값
THD_U1 | THD V1 | THD V1
THD_U2 | THD V2 | THD V2
THD_U3 | THD V3 | THD V3
THD_Upp1 | THD V12 | THD V12
THD_Upp2 | THD V23 | THD V23
THD_Upp3 | THD V31 | THD V31
CF_U1 | Crest Factor V1 | Crest Factor V1 (파고율)
CF_U2 | Crest Factor V2 | Crest Factor V2 (파고율)
CF_U3 | Crest Factor V3 | Crest Factor V3 (파고율)
CF_Upp1 | Crest Factor V12 | Crest Factor V12 (파고율)
CF_Upp2 | Crest Factor V23 | Crest Factor V23 (파고율)
CF_Upp3 | Crest Factor V31 | Crest Factor V31 (파고율)
THD_I1 | THD I1 | THD I1
THD_I2 | THD I2 | THD I2
THD_I3 | THD I3 | THD I3
TDD_I1 | TDD I1 | TDD I1
TDD_I2 | TDD I2 | TDD I2
TDD_I3 | TDD I3 | TDD I3
KF_I1 | K-Factor I1 | K-Factor I1
KF_I2 | K-Factor I2 | K-Factor I2
KF_I3 | K-Factor I3 | K-Factor I3
CF_I1 | Crest Factor I1 | Crest Factor I1 (파고율)
CF_I2 | Crest Factor I2 | Crest Factor I2 (파고율)
CF_I3 | Crest Factor I3 | Crest Factor I3 (파고율)

## Energy
energy
name | Description(KO) | Description(EN)
total_kwh_import | 누적 유효전력량 수전 (kWh) — 계통에서 받아온 유효전력 누적값
total_kwh_export | 누적 유효전력량 송전 (kWh) — 계통으로 내보낸 유효전력 누적값
total_kvarh_import | 누적 무효전력량 수전 (kvarh) — 지상(lagging) 무효전력 누적값
total_kvarh_export | 누적 무효전력량 송전 (kvarh) — 진상(leading) 무효전력 누적값
total_kvah_import | 누적 피상전력량 수전 (kVAh) — 수전 방향 피상전력 누적값
total_kvah_export | 누적 피상전력량 송전 (kVAh) — 송전 방향 피상전력 누적값
lastmonth_kwh_import | 전월 유효전력량 수전 (kWh)
lastmonth_kwh_export | 전월 유효전력량 송전 (kWh)
lastmonth_kvarh_import | 전월 무효전력량 수전 (kvarh)
lastmonth_kvarh_export | 전월 무효전력량 송전 (kvarh)
lastmonth_kvah_import | 전월 피상전력량 수전 (kVAh)
lastmonth_kvah_export | 전월 피상전력량 송전 (kVAh)
thismonth_kwh_import | 당월 유효전력량 수전 (kWh)
thismonth_kwh_export | 당월 유효전력량 송전 (kWh)
thismonth_kvarh_import | 당월 무효전력량 수전 (kvarh)
thismonth_kvarh_export | 당월 무효전력량 송전 (kvarh)
thismonth_kvah_import | 당월 피상전력량 수전 (kVAh)
< 보충 설명>
import (수전): 계통(한전)에서 부하 방향으로 에너지가 들어오는 방향
export (송전): 태양광·ESS 등 분산전원에서 계통으로 에너지를 내보내는 방향
total: 기기 설치 이후 전체 누적값 (리셋 없이 계속 증가)
lastmonth: 전월 1일 00:00 ~ 말일 23:59 동안의 적산값
thismonth: 당월 1일 00:00 ~ 현재까지의 적산값

## Demand
Demand
name | Description(KO) | Description(EN)
Max Demand P(import) | 최대 수요전력 - 유효전력 수전 (kW) — 기록 기간 중 15분 평균 유효전력의 최대값
Max Demand P(export) | 최대 수요전력 - 유효전력 송전 (kW) — 역송 방향 최대 수요전력
Max Demand Q(import) | 최대 수요전력 - 무효전력 수전 (kvar)
Max Demand Q(export) | 최대 수요전력 - 무효전력 송전 (kvar)
Max Demand S | 최대 수요전력 - 피상전력 (kVA)
Max Demand I1 | 최대 수요전류 - 1상 (A)
Max Demand I2 | 최대 수요전류 - 2상 (A)
Max Demand I3 | 최대 수요전류 - 3상 (A)
Demand time stamp | 최대 수요전력이 발생한 시각 (타임스탬프)
Demand P(import) | 직전 완료 구간의 수요전력 - 유효전력 수전 (kW)
Demand P(export) | 직전 완료 구간의 수요전력 - 유효전력 송전 (kW)
Demand Q(import) | 직전 완료 구간의 수요전력 - 무효전력 수전 (kvar)
Demand Q(export) | 직전 완료 구간의 수요전력 - 무효전력 송전 (kvar)
Demand S(export) | 직전 완료 구간의 수요전력 - 피상전력 송전 (kVA)
Demand I1 | 직전 완료 구간의 수요전류 - 1상 (A)
Demand I2 | 직전 완료 구간의 수요전류 - 2 (A)
Demand I3 | 직전 완료 구간의 수요전류 - 3상 (A)
Present Demand P(import) | 현재 진행 중인 구간의 순시 수요전력 - 유효전력 수전 (kW)
Present Demand P(export) | 현재 진행 중인 구간의 순시 수요전력 - 유효전력 송전 (kW)
Present Demand Q(import) | 현재 진행 중인 구간의 순시 수요전력 - 무효전력 수전 (kvar)
Present Demand Q(export) | 현재 진행 중인 구간의 순시 수요전력 - 무효전력 송전 (kvar)
Present Demand S(import) | 현재 진행 중인 구간의 순시 수요전력 - 피상전력 (kVA)
Forecast Demand P(export) | 현재 구간 종료 시점의 수요전력 예측값 - 유효전력 (kW)
Demand P 15m(import) | 직전 15분 구간 확정 수요전력 - 유효전력 수전 (kW)
Time Stamp (Demand Log 시작일) | 수요전력 로그 기록 시작 시각 (Unix timestamp, 초 단위)
Demand P Array (15분 단위) | 15분 간격으로 기록된 유효전력 수요 이력 배열

## Harmonic
Harmonic
name | Description(KO) | Description(EN)
U1 | 1상 전압 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)
U2 | 2상 전압 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)
U3 | 3상 전압 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)
Upp1 | 1상 선간전압 고조파 스펙트럼 배열 — 현재 미사용(전체 0)
Upp2 | 2상 선간전압 고조파 스펙트럼 배열 — 현재 미사용(전체 0)
Upp3 | 3상 선간전압 고조파 스펙트럼 배열 — 현재 미사용(전체 0)
I1 | 1상 전류 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)
I2 | 2상 전류 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)
I3 | 3상 전류 고조파 스펙트럼 배열 — 기본파(1차)부터 63차까지 각 차수별 고조파 함유율 (%)

## MinMax
Min / Max
name | Description(KO)
Frequency_max | 주파수 최대값 (Hz)
Frequency_maxTime | 주파수 최대값 발생 시각
Frequency_min | 주파수 최소값 (Hz)
Frequency_minTime | 주파수 최소값 발생 시각
U1_max | 1상 전압 최대값 (V)
U1_maxTime | 1상 전압 최대값 발생 시각
U1_min | 1상 전압 최소값 (V)
U1_minTime | 1상 전압 최소값 발생 시각
U2_max | 2상 전압 최대값 (V)
U2_maxTime | 2상 전압 최대값 발생 시각
U2_min | 2상 전압 최소값 (V)
U2_minTime | 2상 전압 최소값 발생 시각
U3_max | 3상 전압 최대값 (V)
U3_maxTime | 3상 전압 최대값 발생 시각
U3_min | 3상 전압 최소값 (V)
U3_minTime | 3상 전압 최소값 발생 시각
U4_max | 전압평균 최대값
U4_maxTime | 전압평균 최대값 발생 시각
U4_min | 전압평균 최소값 (V)
U4_minTime | 전압평균 최소값 발생 시각
Upp1_max | 1상 선간전압(피크간 전압) 최대값 (V)
Upp1_maxTime | 1상 선간전압 최대값 발생 시각
Upp1_min | 1상 선간전압(피크간 전압) 최소값 (V)
Upp1_minTime | 1상 선간전압 최소값 발생 시각
Upp2_max | 2상 선간전압(피크간 전압) 최대값 (V)
Upp2_maxTime | 2상 선간전압 최대값 발생 시각
Upp2_min | 2상 선간전압(피크간 전압) 최소값 (V)
Upp2_minTime | 2상 선간전압 최소값 발생 시각
Upp3_max | 3상 선간전압(피크간 전압) 최대값 (V)
Upp3_maxTime | 3상 선간전압 최대값 발생 시각
Upp3_min | 3상 선간전압(피크간 전압) 최소값 (V)
Upp3_minTime | 3상 선간전압 최소값 발생 시각
Upp4_max | 4번 채널 선간전압(피크간 전압) 최대값 (V)
Upp4_maxTime | 4번 채널 선간전압 최대값 발생 시각
Upp4_min | 4번 채널 선간전압(피크간 전압) 최소값 (V)
Upp4_minTime | 4번 채널 선간전압 최소값 발생 시각
I1_max | 1상 전류 최대값 (A)
I1_maxTime | 1상 전류 최대값 발생 시각
I1_min | 1상 전류 최소값 (A)
I1_minTime | 1상 전류 최소값 발생 시각
I2_max | 2상 전류 최대값 (A)
I2_maxTime | 2상 전류 최대값 발생 시각
I2_min | 2상 전류 최소값 (A)
I2_minTime | 2상 전류 최소값 발생 시각
I3_max | 3상 전류 최대값 (A)
I3_maxTime | 3상 전류 최대값 발생 시각
I3_min | 3상 전류 최소값 (A)
I3_minTime | 3상 전류 최소값 발생 시각
In_max | 중성선 전류 최대값 (A)
In_maxTime | 중성선 전류 최대값 발생 시각
In_min | 중성선 전류 최소값 (A)
In_minTime | 중성선 전류 최소값 발생 시각
I4_max | 4번 채널 전류 최대값 (A)
I4_maxTime | 4번 채널 전류 최대값 발생 시각
I4_min | 4번 채널 전류 최소값 (A)
I4_minTime | 4번 채널 전류 최소값 발생 시각
Itot_max | 전체 채널 전류 합산 최대값 (A)
Itot_maxTime | 전체 채널 전류 합산 최대값 발생 시각
Itot_min | 전체 채널 전류 합산 최소값 (A)
Itot_minTime | 전체 채널 전류 합산 최소값 발생 시각
PF1_max | 1상 역률 최대값 (%)
PF1_maxTime | 1상 역률 최대값 발생 시각
PF1_min | 1상 역률 최소값 (%)
PF1_minTime | 1상 역률 최소값 발생 시각
PF2_max | 2상 역률 최대값 (%)
PF2_maxTime | 2상 역률 최대값 발생 시각
PF2_min | 2상 역률 최소값 (%)
PF2_minTime | 2상 역률 최소값 발생 시각
PF3_max | 3상 역률 최대값 (%)
PF3_min | 3상 역률 최소값 (%)
PF3_minTime | 3상 역률 최소값 발생 시각
PF4_max | 4번 채널 역률 최대값 (%)
PF4_maxTime | 4번 채널 역률 최대값 발생 시각
PF4_min | 4번 채널 역률 최소값 (%)
PF4_minTime | 4번 채널 역률 최소값 발생 시각
THD_U1_max | 1상 전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD_U1_maxTime | 1상 전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD_U1_min | 1상 전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD_U1_minTime | 1상 전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD_U2_max | 2상 전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD_U2_maxTime | 2상 전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD_U2_min | 2상 전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD_U2_minTime | 2상 전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD_U3_max | 3상 전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD_U3_maxTime | 3상 전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD_U3_min | 3상 전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD_U3_minTime | 3상 전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD U12_max | U12 선간전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD U12_maxTime | U12 선간전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD U12_min | U12 선간전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD U12_minTime | U12 선간전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD U23_max | U23 선간전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD U23_maxTime | U23 선간전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD U23_min | U23 선간전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD U23_minTime | U23 선간전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD U31_max | U31 선간전압 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD U31_maxTime | U31 선간전압 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD U31_min | U31 선간전압 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD U31_minTime | U31 선간전압 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD I1_max | 1상 전류 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD I1_maxTime | 1상 전류 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD I1_min | 1상 전류 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD I1_minTime | 1상 전류 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD I2_max | 2상 전류 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD I2_maxTime | 2상 전류 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD I2_min | 2상 전류 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD I2_minTime | 2상 전류 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
THD I3_max | 3상 전류 고조파 왜형률 최대값 (%)
THD I3_maxTime | 3상 전류 고조파 왜형률 최대값 발생 시각
THD I3_min | 3상 전류 고조파 왜형률 최소값 (%)
THD I3_minTime | 3상 전류 고조파 왜형률 최소값 발생 시각
U4_max | 전압평균 최대값
P1_max | 1상 유효전력 최대값 (W)
P1_maxTime | 1상 유효전력 최대값 발생 시각
P1_min | 1상 유효전력 최소값 (W)
P1_minTime | 1상 유효전력 최소값 발생 시각
P2_max | 2상 유효전력 최대값 (W)
P2_maxTime | 2상 유효전력 최대값 발생 시각
P2_min | 2상 유효전력 최소값 (W)
P2_minTime | 2상 유효전력 최소값 발생 시각
P3_max | 3상 유효전력 최대값 (W)
P3_maxTime | 3상 유효전력 최대값 발생 시각
P3_min | 3상 유효전력 최소값 (W)
P3_minTime | 3상 유효전력 최소값 발생 시각
P total_max | 3상 합산 유효전력 최대값 (W)
P total_maxTime | 3상 합산 유효전력 최대값 발생 시각
P total_min | 3상 합산 유효전력 최소값 (W)
P total_minTime | 3상 합산 유효전력 최소값 발생 시각
Q1_max | 1상 무효전력 최대값 (var)
Q1_maxTime | 1상 무효전력 최대값 발생 시각
Q1_min | 1상 무효전력 최소값 (var) — 음수는 진상(leading) 무효전력
Q1_minTime | 1상 무효전력 최소값 발생 시각
Q2_max | 2상 무효전력 최대값 (var)
Q2_maxTime | 2상 무효전력 최대값 발생 시각
Q2_min | 2상 무효전력 최소값 (var) — 음수는 진상(leading) 무효전력
Q2_minTime | 2상 무효전력 최소값 발생 시각
Q3_max | 3상 무효전력 최대값 (var)
Q3_maxTime | 3상 무효전력 최대값 발생 시각
Q3_min | 3상 무효전력 최소값 (var) — 음수는 진상(leading) 무효전력
Q3_minTime | 3상 무효전력 최소값 발생 시각
Q total_max | 3상 합산 무효전력 최대값 (var)
Q total_maxTime | 3상 합산 무효전력 최대값 발생 시각
Q total_min | 3상 합산 무효전력 최소값 (var) — 음수는 진상(leading) 무효전력
Q total_minTime | 3상 합산 무효전력 최소값 발생 시각
S1_max | 1상 피상전력 최대값 (VA)
S1_maxTime | 1상 피상전력 최대값 발생 시각
S1_min | 1상 피상전력 최소값 (VA)
S1_minTime | 1상 피상전력 최소값 발생 시각
S2_max | 2상 피상전력 최대값 (VA)
S2_maxTime | 2상 피상전력 최대값 발생 시각
S2_min | 2상 피상전력 최소값 (VA)
S2_minTime | 2상 피상전력 최소값 발생 시각
S3_max | 3상 피상전력 최대값 (VA)
S3_maxTime | 3상 피상전력 최대값 발생 시각
S3_min | 3상 피상전력 최소값 (VA)
S3_minTime | 3상 피상전력 최소값 발생 시각
S total_max | 3상 합산 피상전력 최대값 (var)
S total_maxTime | 3상 합산 피상전력 최대값 발생 시각
S total_min | 3상 합산 피상전력 최소값 (var)
S total_minTime | 3상 합산 피상전력 최소값 발생 시각