MQTT JSON

전송 포맷 정의서

SV500 mqClient Module

Redis → MQTT 데이터 전송 시 JSON 페이로드 포맷

Version 1.0

2026-03-13

NTEK Co., Ltd.

CONFIDENTIAL

1. 개요

본 문서는 SV500 의 mqClient 모듈에서 Redis에 저장된 데이터를 MQTT 브로커로 전송할 때 사용하는 JSON 페이로드 포맷을 정의한다.

모든 데이터 타입에 대해 MQTT 토픽 구조, 전송 주기, JSON 페이로드 구조, 채널 활성화 조건 및 브로커 타입별 차이를 포함한다.

2. MQTT 타입

SV500 의 mqClient 모듈은 다음 3가지 MQTT 브로커 타입을 지원한다.

| 타입 | 설명 |
| --- | --- |
| Local | 로컬망 또는 자체 MQTT 서버 연동 |
| Public | 엔텍시스템 클라우드 서버(motoriot.net) 연동 |
| AWSIoT | AWS IoT 방식의 MQTT 서버 연동 |

| 항목 | Local (0) | Public (1) | AWS IoT Core (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로토콜 | tcp:// | tls:// | tls:// |
| 기본 포트 | 설정값 | 8883 | 8883 |
| 인증 | Username/Password | 고정 계정 | X.509 인증서 |
| Meter/DeviceInfo | O | O | O |
| MaxMin/Demand/Harmonics | O | X (미전송) | O |

3. 토픽 구조

토픽 패턴: {device_id}/{category}/{channel}[/{sub}]

아래 표는 전체 19개 데이터 타입의 MQTT 토픽, 전송 주기 및 전송 조건을 정리한다.

| # | MQTT Topic | data_type | 주기 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {id}/meter/main | meter_main | 5초 | 공통 |
| 2 | {id}/meter/sub | meter_sub | 5초 | 공통 |
| 3 | {id}/thd/main | thd_main | 5초 (VFD: 5분) | 공통 |
| 4 | {id}/thd/sub | thd_sub | 5초 (VFD: 5분) | 공통 |
| 5 | {id}/smart/main | smart_main | 5분 | 공통 |
| 6 | {id}/smart/sub | smart_sub | 5분 | 공통 |
| 7 | {id}/device_info | device_info | 5분 | 공통 |
| 8 | {id}/runhour/main | runhour_main | 1시간 | 공통 |
| 9 | {id}/runhour/sub | runhour_sub | 1시간 | 공통 |
| 10 | {id}/energy/main | energy_main | 1시간 | 공통 |
| 11 | {id}/energy/sub | energy_sub | 1시간 | 공통 |
| 12 | {id}/maxmin/main/1sec | maxmin_main_1sec | 5초 | Local/AWS |
| 13 | {id}/maxmin/sub/1sec | maxmin_sub_1sec | 5초 | Local/AWS |
| 14 | {id}/maxmin/main/15min | maxmin_main_15min | 15분 | Local/AWS |
| 15 | {id}/maxmin/sub/15min | maxmin_sub_15min | 15분 | Local/AWS |
| 16 | {id}/demand/main | demand_main | 15분 | Local/AWS |
| 17 | {id}/demand/sub | demand_sub | 15분 | Local/AWS |
| 18 | {id}/harmonics/main | harmonics_main | 5초 (VFD: 5분) | Local/AWS |
| 19 | {id}/harmonics/sub | harmonics_sub | 5초 (VFD: 5분) | Local/AWS |

※ 공통: Local / Public / AWS IoT Core 모두 전송 ,  Local/AWS: Public 제외

4. 채널 활성화 여부 확인

데이터 전송 전에 채널 활성화 여부를 확인한다.

| channelType | 활성화 조건 |
| --- | --- |
| meter_main | setup.channel[].Channel=="Main" && Enable==1 |
| meter_sub | setup.channel[].Channel=="Sub" && Enable==1 |
| smart_main | setup.General.useFunction.diagnosis_main == true |
| smart_sub | setup.General.useFunction.diagnosis_sub == true |
| device_info | meter_main 또는 meter_sub 중 하나라도 활성화 |

5. 공통 메시지 구조 (MQTTMessage)

모든 데이터 타입(device_info 제외)은 아래 공통 래퍼(wrapper) 구조로 전송된다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "meter_main", "data": { ... }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 42 } }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| device_id | string | 장비 고유 ID (mqtt.json 또는 Redis setup에서 로드) |
| timestamp | string | RFC3339 형식의 전송 시각 |
| data_type | string | 데이터 종류 식별자 |
| data | object | 실제 데이터 (타입별로 구조가 다름) |
| metadata.source | string | 데이터 출처 (redis_db_1, http_api 등) |
| metadata.hash_key | string | Redis 키 이름 |
| metadata.field_count | int | data 내 필드 수 |

6. 데이터 타입별 JSON 페이로드 구조

6.1 meter_main / meter_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "meter_main", "data": { "utc": 0.0, "Freq": 0.0, "Temp": 0.0, "U1": 0.0, "U2": 0.0, "U3": 0.0, "U4": 0.0, "Upp1": 0.0, "Upp2": 0.0, "Upp3": 0.0, "Upp4": 0.0, "Ubal1": 0.0, "Ubal2": 0.0, "Uzs1": 0.0, "Uzs2": 0.0, "Ups1": 0.0, "Ups2": 0.0, "Uns1": 0.0, "Uns2": 0.0, "Uangle1": 0.0, "Uangle2": 0.0, "Uangle3": 0.0, "UUndev1": 0.0, "UUndev2": 0.0, "aim1": 0.0, "aim2": 0.0, "aim3": 0.0, "aim4": 0.0, "aim5": 0.0, "aim6": 0.0, "UUndev3": 0.0, "UOvdev1": 0.0, "UOvdev2": 0.0, "UOvdev3": 0.0, "Ur1_1": 0.0, "Ur1_2": 0.0, "I1": 0.0, "I2": 0.0, "I3": 0.0, "I4": 0.0, "Itot": 0.0, "In": 0.0, "Isum": 0.0, "Ig": 0.0, "Izs1": 0.0, "Izs2": 0.0, "Ips1": 0.0, "Ips2": 0.0, "Ins1": 0.0, "Ins2": 0.0, "Iangle1": 0.0, "Iangle2": 0.0, "Iangle3": 0.0, "Ibal1": 0.0, "Ibal2": 0.0, "Ir2": 0.0, "P1": 0.0, "P2": 0.0, "P3": 0.0, "P4": 0.0, "fP1": 0.0, "fP2": 0.0, "fp3": 0.0, "fP4": 0.0, "Q1": 0.0, "Q2": 0.0, "Q3": 0.0, "Q4": 0.0, "fQ1": 0.0, "fQ2": 0.0, "fQ3": 0.0, "fQ4": 0.0, "S1": 0.0, "S2": 0.0, "S3": 0.0, "S4": 0.0, "fS1": 0.0, "fS2": 0.0, "fS3": 0.0, "fS4": 0.0, "PF1": 0.0, "PF2": 0.0, "PF3": 0.0, "PF4": 0.0, "dPF1": 0.0, "dPF2": 0.0, "dPF3": 0.0, "dPF4": 0.0, "D1": 0.0, "D2": 0.0, "D3": 0.0, "D4": 0.0, "Pangle1": 0.0, "Pangle2": 0.0, "Pangle3": 0.0, "Pangle4": 0.0, "fU1": 0.0, "fU2": 0.0, "fU3": 0.0, "fU4": 0.0, "fI1": 0.0, "fI2": 0.0, "fI3": 0.0, "fI4": 0.0 }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 104 } }

값 변환 규칙: NaN/Inf → null, 숫자형 문자열 → float64 또는 int64

6.2 thd_main / thd_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "thd_main", "data": { "THD_U1": 0.0, "THD_U2": 0.0, "THD_U3": 0.0, "THD_Upp1": 0.0, "THD_Upp2": 0.0, "THD_Upp3": 0.0, "CF_U1": 0.0, "CF_U2": 0.0, "CF_U3": 0.0, "CF_Upp1": 0.0, "CF_Upp2": 0.0, "CF_Upp3": 0.0, "THD_I1": 0.0, "THD_I2": 0.0, "THD_I3": 0.0, "TDD_I1": 0.0, "TDD_I2": 0.0, "TDD_I3": 0.0, "KF_I1": 0.0, "KF_I2": 0.0, "KF_I3": 0.0, "CF_I1": 0.0, "CF_I2": 0.0, "CF_I3": 0.0 }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 24 } }

6.3 smart_main / smart_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:35:00+09:00", "data_type": "smart_main", "data": { "diagnosis": { "status": "normal", "score": 95 }, "prediction": { "remaining_life": 8760, "confidence": 0.92 } }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "SmartSystem:Main", "field_count": 5 } }

6.4 device_info (별도 구조)

공통 MQTTMessage 래퍼를 사용하지 않으며, 전용 DeviceInfoMessage 구조를 사용한다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "device_info", "device_info": { "mac_address": "00:11:22:33:44:55", "serial_number": "SN-20240101-001", "name": "SV500 Panel A", "location": "Building 3F MCC" }, "channels": [ { "channel": "Main", "enable": true, "diagnosis_enabled": true, "n_kva": 500.0, "ct_info": { "starting_current": 6.0, "i_norminal": 100.0, "ct1": 200.0, "ct2": 6.0 }, "pt_info": { "wiring_mode": 0, "line_frequency": 60, "v_norminal": 220.0, "pt1": 1.0, "pt2": 1.0 }, "asset_info": { "name": "Motor-A", "type": "Motor", "nickname": "Pump 1", "drive_type": "DOL" } } ] }

6.5 maxmin (1sec)

{ "device_id": "SV500-001", "data_type": "maxmin_main_1sec", "data": { "freq": { "max": 60.05, "max_timestamp": 1710312600, "min": 59.95, "min_timestamp": 1710312590 }, "temp": { "max": 35.2, "max_timestamp": ..., "min": 34.8, "min_timestamp": ... }, "u": [ { "max": 223.1, "max_timestamp": ..., "min": 218.5, ... }, ...(4) ], "upp": [ ...(4 entries) ], "i": [ ...(4 entries) ], "itot": { "max": 46.0, ... }, "in": { "max": 0.5, ... }, "isum": { "max": 46.2, ... }, "pf": [ ...(4 entries) ] } }

배열 크기: u[4], upp[4], i[4], pf[4] / 단일: freq, temp, itot, in, isum

MaxMinEntry 항목: { max: float, max_timestamp: int64(unix), min: float, min_timestamp: int64(unix) }

6.6 maxmin (15min)

전력 관련 최대/최소.

{ "data_type": "maxmin_main_15min", "data": { "p": [ MaxMinEntry x 4 ], "q": [ MaxMinEntry x 4 ], "s": [ MaxMinEntry x 4 ], "thd_u": [ MaxMinEntry x 3 ], "thd_upp": [ MaxMinEntry x 3 ], "thd_i": [ MaxMinEntry x 3 ] } }

6.7 demand_main / demand_sub

수요 전력 데이터.

{ "data_type": "demand_main", "data": { "MD_P": [{ "timestamp": 1710312600, "time": "2026-...", "value": 9500.0 }, ...], "MD_Q": [{ "timestamp": ..., "time": "...", "value": 350.0 }, ...], "MD_S": { "timestamp": ..., "time": "...", "value": 9510.0 }, "MD_I": [{ ... }, { ... }, { ... }], "ddTimestamp": 1710312600, "ddTime": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "DD_P": [9400.0, 9100.0], "DD_Q": [340.0, 310.0], "DD_S": 9420.0, "DD_I": [42.5, 42.0, 42.3], "CD_P": [9300.0, 9000.0], "CD_Q": [330.0, 300.0], "CD_S": 9320.0, "PD_P": 9350.0 } }

| 접두어 | 의미 |
| --- | --- |
| MD_ | Max Demand (최대수요전력) — timestamp + time + value |
| DD_ | Dynamic Demand (동적수요) — float 배열 |
| CD_ | Current/Present Demand (현재수요) — float 배열 |
| PD_ | Predicted Demand (예측수요) — float 단일값 |

6.8 harmonics_main / harmonics_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "harmonics_main", "data": { "U1": [179.0, 10000.0, 7.0, 51.0, 9.0, 124.0, 5.0, 50.0, ... (총 64개)], "Upp1": [163.0, 10000.0, 5.0, 18.0, 4.0, 136.0, 2.0, 52.0, ... (총 64개)], "I1": [3347.0, 10000.0, 59.0, 1920.0, 16.0, 1729.0, 14.0, 1653.0, ... (총 64개)], "U2": [180.0, 10000.0, 2.0, 47.0, 1.0, 146.0, 0.0, 45.0, ... (총 64개)], "Upp2": [196.0, 10000.0, 2.0, 12.0, 4.0, 169.0, 4.0, 68.0, ... (총 64개)], "I2": [2316.0, 10000.0, 37.0, 1547.0, 23.0, 980.0, 13.0, 1120.0, ... (총 64개)], "U3": [230.0, 10000.0, 6.0, 37.0, 5.0, 168.0, 6.0, 92.0, ... (총 64개)], "Upp3": [176.0, 10000.0, 8.0, 9.0, 8.0, 131.0, 7.0, 65.0, ... (총 64개)], "I3": [3728.0, 10000.0, 31.0, 2451.0, 13.0, 1634.0, 12.0, 1826.0, ... (총 64개)], "r1": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, ... (총 24개, reserved)] }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "pq_main:harmonics", "field_count": 10 } }

6.9 runhour_main / runhour_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T15:00:00+09:00", "data_type": "runhour_main", "data": { "cur": 1234.5, "tot": 12500.8 }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "runhour", "field_count": 2 } }

6.10 energy_main / energy_sub

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T15:00:00+09:00", "data_type": "energy_main", "data": { "import kwh": 0.0, "export kwh": 0.0, "import kvarh": 0.0, "export kvarh": 0.0, "kvah": 0.0, "import kwh this month": 0.0, "export kwh this month": 0.0, "import kvarh this month": 0.0, "export kvarh this month": 0.0, "kvah this month": 0.0, "import kwh last month": 0.0, "export kwh last month": 0.0, "import kvarh last month": 0.0, "export kvarh last month": 0.0, "kvah last month": 0.0, "import wh": 0.0, "export wh": 0.0, "import varh": 0.0, "export varh": 0.0, "fr": 0.0, "re": 0.0 }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "energy_main", "field_count": 21 } }

7. 값 처리 규칙

전송 시 적용되는 값 변환 및 처리 규칙은 다음과 같다.

| 항목 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| 숫자형 문자열 | float64 또는 int64로 자동 변환 |
| NaN, Inf, -Inf | JSON null로 변환 |
| JSON 문자열 값 | 객체/배열로 자동 파싱 (SmartSystem 등) |
| 바이너리 데이터 | Little-Endian 파싱 후 JSON 변환 |
| QoS | 1 (at least once) |
| Retain | false |

개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-13 | NTEK | 초기 작성 |