## Components
Assembly | Name | Title | Description | Title_ko | Description_ko | Title_ja | Description_ja
Core | Core | Core | Core | 코어 | 코어 | コア | コア
VSource | VoltageSource | Voltage Source | Voltage Source | 전압 | 전압 | 電圧源 | 電圧源
PSupply | PowerSupply | Power Supply | Power Supply | 전원 공급 장치 | 전원 공급 장치 | 電源 | 電源
PrimaryTransformer | PrimaryTransformer | Primary Transformer | Primary Transformer | 주 변압기 | 주 변압기 | 日本語 | 日本語
Transformer | Transformer | Transformer | Transformer | 변압기 | 변압기 | トランス | トランス
MotorFeed | MotorFeed | Motor Feed | Motor Feed | 모터 전원 | 모터 전원 | モーター給電 | モーター給電
Rotor | Rotor | Rotor | Rotor | 회전자 | 회전자 | ローター | ローター
Stator | Stator | Stator | Stator | 고정자 | 고정자 | ステーター | ステーター
Bearing | Bearing | Bearing | Bearing | 모터베어링 | 모터베어링 | ベアリング | ベアリング
Motor | Motor | Motor | Motor | 모터 | 모터 | モーター | モーター
Mde | Mde | Mde
Pump | Pump | Pump | Pump | 펌프 | 펌프 | ポンプ | ポンプ
Fan | Fan | Fan | Fan | 팬 | 팬 | ファン | ファン
Compressor | Compressor | Compressor | Compressor | 컴프레서 | 컴프레서 | コンプレッサー | コンプレッサー
Chiller | Chiller | Chiller | Chiller | 칠러 | 칠러 | チラー | チラー
Scrubber | Scrubber | Scrubber | Scrubber | 스크러버 | 스크러버 | スクラバー | スクラバー
VacuumPump | VacuumPump | Vacuum Pump | Vacuum Pump | 진공 펌프 | 진공 펌프 | 真空ポンプ | 真空ポンプ

## NamePlates
Assembly | Name | Title | Description | Title_ko | Description_ko | Title_ja | Description_ja
Core | SerialNumber | Serial Number |  | 시리얼 넘버 |  | シリアルナンバー
Core | Channel | Channel |  | 채널 |  | チャネル
Core | SR | Sampling Rate |  | 샘플링 속도 |  | サンプリングレート
Core | Duration | Duration |  | 지속시간 |  | 間隔
Core | Interval | Interval |  | 인터벌(간격) |  | 間隔
Core | MLDuration | ML Duration |  | ML (머신러닝)시간 |  | ML期間
Core | MLCount | ML Count |  | ML(머신러닝) 횟수 |  | ML数
VSource | ConnectionType | Connection Type |  | 결선방법 |  | 接続タイプ
VSource | VA | Voltage Channel A |  | 전압 A |  | 電圧チャンネルA
VSource | VB | Voltage Channel B |  | 전압 B |  | 電圧チャンネルB
VSource | VC | Voltage Channel C |  | 전압 C |  | 電圧チャンネルC
VSource | RatedVoltage | Rated Voltage |  | 정격 전압 |  | 定格電圧
VSource | RatedFrequency | Rated Frequency |  | 정격 주파수 |  | 定格周波数
VSource | VoltageFluctuationThreshold | Voltage Fluctuation Threshold |  | 전압 변동 임계값 |  | 電圧変動のしきい値
VSource | CurrentFluctuationThreshold | Current Fluctuation Threshold |  | 전류 변동 임계값 |  | 電流変動のしきい値
VSource | VFRatio | VFRatio |  | 전압/주파수 비율 |  | VFR比
VSource | SwitchingHarmonicCount | Switching Harmonic Count |  | 스위칭 고조파 |  | スイッチング高調波数
PSupply | IA | Current Channel A |  | 전류 A |  | 電流チャネルA
PSupply | IB | Current Channel B |  | 전류 B |  | 電流チャネルB
PSupply | IC | Current Channel C |  | 전류 C |  | 電流チャネルC
PSupply | RatedCurrent | Rated Current |  | 정격 전류 |  | 定格電流
PSupply | PF | Power Factor |  | 역률 |  | 力率
PSupply | PFAdjustment | Power Factor Adjustment |  | 역률 조정 |  | 力率調整
PSupply | RatedPA | Rated PA |  | 정격 PA |  | 定格PA
PSupply | RatedPW | Rated PW |  | 정격 PW |  | 定格PW
PSupply | RatedPR | Rated PR |  | 정격 PR |  | 評価PR
PrimaryTransformer | TurnRatio | Turn Ratio |  | 권선비 |  | 巻数比
PrimaryTransformer | CapacitorExist | Capacitor Exist |  | 커패시터 존재여부 |  | コンデンサが存在する
PrimaryTransformer | OnLoadTapChangerExist | On Load Tap Changer Exist |  | OLTC(탭체인저) 존재여부 |  | 負荷時タップ切換装置あり
Transformer | SwitchingFrequency | Switching Frequency |  | 스위칭 주파수 |  | スイッチング周波数
Transformer | PulseNumber | Pulse Number |  | 펄스 수 |  | 脈拍数
MotorFeed | DriveType | Drive Type |  | 구동 방식 |  | VFD
MotorFeed | SwitchingFrequency | Switching Frequency |  | 스위칭 주파수 |  | スイッチング周波数
MotorFeed | PulseNumber | Pulse Number |  | 펄스 수 |  | 脈拍数
Motor | Efficiency | Efficiency |  | 효율 |  | 効率
Motor | RatedSpeed | Rated Speed |  | 정격 속도 |  | 定格速度
Rotor | RotorBars | Rotor Bars |  | 회전자 바 |  | ローターバー
Stator | StatorSlots | Stator Slots |  | 고정자 슬롯 |  | ステータスロット
Bearing | BearingType | Bearing Type |  | 베어링 유형 |  | ベアリングタイプ
Bearing | BearingName | Bearing Name |  | 베어링 No |  | ベアリング名
Bearing | FTF | FTF |  | 케이지 결함 주파수 |  | FTF
Bearing | BPFI | BPFI |  | 내륜 결함 주파수 |  | BPFI
Bearing | BPFO | BPFO |  | 외륜 결함 주파수 |  | BPFO
Bearing | BSF | BSF |  | 볼 스핀 결함 주파수 |  | BSF
Motor | Poles | Poles |  | 극 수 |  | ポーランド人
Motor | RatedSlip | Rated Slip |  | 정격 슬립 주파수 |  | 定格スリップ
Motor | HorsePower | Horse Power |  | 마력 |  | 馬力
Motor | OutputPower | Output Power |  | 출력 |  | 出力電力
Motor | Torque | Torque |  | 토크 |  | トルク
Mde | SpeedRatio | Speed Ratio |  | 속도비 |  | 速度比
Pump | Blades | Number of Vanes |  | 펌프블레이드 수 |  | 羽根の数
Fan | Blades | Number of Blades |  | 팬 블레이드 수 |  | ブレードの数
Compressor | Blades | Number of Blades |  | 컴프레서 블레이드 수 |  | ブレードの数

## Procedures
Assembly | Name | Title | Description | Title_ko | Description_ko | Title_ja | Description_ja
Core | VIData | VIData |  | 전압 전류 데이터 |  | VIデータ
Core | EventData | Event Data |  | 이벤트 데이터 |  | イベントデータ
Core | AssetDriveType | Asset Drive Type |  | 설비 구동 방식
Core | CommCore | Comm Core |  | 통신 코어
VSource | VSignal | VSignal |  | 전압 신호 |  | Vシグナル
VSource | SagEvent | Sag Event | Sag Event | 전압 강하 이벤트 | 전압 강하 이벤트 | サグイベント | サグイベント
VSource | SwellEvent | Swell Event | Swell Event | 전압 상승 이벤트 | 전압 상승 이벤트 | スウェルイベント | スウェルイベント
VSource | InterruptionEvent | Interruption Event | Interruption Event | 정전 이벤트 | 정전 이벤트 | 中断イベント | 中断イベント
VSource | TransientVoltageEvent | Transient Voltage Event | Transient Voltgae Event | 과도 전압 이벤트 | 과도 전압 이벤트 | 過渡電圧事象 | 過渡電圧事象
VSource | CommVParameters | Comm VParameters |  | 통신 파라미터 |  | 通信Vパラメータ
VSource | NoPower | No Power | Voltage level from voltage source is too low or Rated Voltage set incorrectly. | 전원 없음 | 전압 레벨이 너무 낮거나 정격 전압이 잘못 설정되었습니다. | 電源なし | 電圧源からの電圧レベルが低すぎるか、定格電圧が正しく設定されていません。
VSource | OverVoltage | Over Voltage | Voltage amplitude is above the limits. Please check voltage source output. | 과전압 | 전압 진폭이 한계를 초과했습니다. 전압 소스 출력을 확인하세요. | 過電圧 | 電圧振幅が制限を超えています。電圧源の出力を確認してください。
VSource | UnderVoltage | Under Voltage | Voltage amplitude is below the limits. Please check voltage source output. | 저전압 | 전압 진폭이 한계값보다 낮습니다. 전압 출력을 확인하세요. | 低電圧 | 電圧振幅が制限値を下回っています。電圧源の出力を確認してください。
VSource | LowFrequency | Low Frequency | Frequency value is too low to run the algorithms. The data will be ignored and wait for new data set. | 저주파 | 주파수 값이 알고리즘을 실행하기에 너무 낮습니다. 데이터는 무시되며 새로운 데이터를 기다립니다. | 低周波 | 頻度値が低すぎるため、アルゴリズムを実行できません。データは無視され、新しいデータセットを待機します。
VSource | VF | VF | Voltage fluctuation is detected. The data will be ignored and wait for new data set. | 전압-주파수 비율 | 전압 변동이 감지되었습니다. 해당 데이터는 무시되고 새 데이터를 기다립니다. | VF | 電圧変動が検出されました。データは無視され、新しいデータセットを待機します。
VSource | VoltageFluctuation | Voltage Fluctuation |  | 전압 변동 임계값 |  | 電圧変動のしきい値
VSource | LF | Frequency |  | 주파수 |  | 頻度
VSource | fullharmonicsv | fullharmonicsv |  | 전체 전압고조파 |  | 全高調波
VSource | significantharmonicsv | significantharmonicsv |  | 주요 전압고조파 |  | 有意な高調波
VSource | harmonicsSelectedV | Voltage Harmonics |  | 전압 고조파 |  | 電圧高調波
VSource | rmsv | Voltage RMS |  | 전압 RMS 값 |  | 電圧実効値
VSource | dcv | DC Voltage |  | DC 전압 |  | 直流電圧
VSource | unbvNema | Voltage Unbalance Nema |  | 전압 불평형 |  | 電圧不平衡Nema
VSource | unbv | Voltage Unbalance |  | 전압 불평형 |  | 電圧不平衡
VSource | cfv | Voltage Crest Factor |  | 전압CF(Peak to RMS Ratio) |  | 電圧波高率
VSource | thdv | Voltage THD |  | 전압 THD(총 고조파 왜율) |  | 電圧THD
VSource | thdevenv | Voltage Even THD |  | 전압 짝수 고조파 왜율 |  | 電圧均一THD
VSource | thdhighv | Voltage High THD |  | 전압 고차 THD(고고조파 왜율) |  | 電圧高THD
VSource | phaseanglesv | phaseanglesv |  | 전압 위상각 |  | 注文
VSource | pav | Voltage Phase Angle |  | 전압 위상각 |  | 電圧位相角
VSource | phasesequencev | phasesequencev |  | 전압 위상 순서 |  | フェーズシーケンスv
VSource | zpnsv | zpnsv |  | 전압 제로 시퀀스 |  | zpnsv
VSource | zeroseqv | Voltage Zero Sequence |  | 전압 제로 시퀀스 |  | 電圧ゼロシーケンス
VSource | posseqv | Voltage Positive Sequence |  | 전압 양수 시퀀스
VSource | negseqv | Voltage Negative Sequence |  | 전압 음수 시퀀스 |  | 電圧負シーケンス
VSource | BroadBandNoiseV | Broad Band Noise V |  | 전압 노이즈 |  | 広帯域ノイズV
VSource | VoltageNoiseAndVibration | Voltage Noise and Vibration |  | 전압 노이즈 및 진동 |  | 電圧騒音と振動
PSupply | ISignal | ISignal |  | 전류시그널 |  | アイシグナル
PSupply | TransientCurrentEvent | Transient Current Event | Transient Current Event | 과도 전류 이벤트 | 과도 전류 이벤트 | 過渡電流事象 | 過渡電流事象
PSupply | OverCurrentEvent | Over Current Event | Over Current Event | 과전류 이벤트 | 과전류 이벤트 | 現在のイベント | 現在のイベント
PSupply | UnderCurrentEvent | Under Current Event | Under Current Event | 저전류 이벤트 | 저전류 이벤트 | 現在のイベント | 現在のイベント
PSupply | CommIParameters | Comm IParameters |  | 통신 파라미터 |  | 通信パラメータ
PSupply | PhaseOrder | Phase Order | Voltage and current phase orders are incorrect. Either physically connect the cables in RST order or change the channel number from configuration. | 위상 순서 | 전압 및 전류 위상 순서가 잘못되었습니다. 케이블을 RST 순서대로 물리적으로 연결하거나 구성에서 채널 번호를 변경하세요. | フェーズ順序 | 電圧と電流の位相順序が正しくありません。ケーブルをRST順序で物理的に接続するか、設定からチャネル番号を変更してください。
PSupply | NoLoad | No Load | Current value is too low from power source or Rated Current set incorrectly in configuration. | 무부하 | 전원의 현재 값이 너무 낮거나 구성에서 정격 전압이 잘못 설정되었습니다. | 負荷なし | 電源からの電流値が低すぎるか、構成で定格電圧が正しく設定されていません。
PSupply | OverCurrent | Over Current | Current amplitude is above the limits. | 과전류 | 전류 진폭이 한계값을 초과합니다. | 過電流 | 電流振幅が制限を超えています。
PSupply | CF | CF | Current fluctuation is detected. The data will be ignored and wait for new data set. | 전류 계수 | 전류 변동이 감지되었습니다. 해당 데이터는 무시되고 새 데이터 세트를 기다립니다. | CF | 電流変動が検出されました。データは無視され、新しいデータセットを待機します。
PSupply | CurrentFluctuation | Current Fluctuation |  | 전류 변동 |  | 電流変動のしきい値
PSupply | Op | Op |  | 작동 |  | 動作点
PSupply | fullharmonicsi | fullharmonicsi |  | 전체 전류고조파 |  | 全高調波
PSupply | Significantharmonicsi | Significantharmonicsi |  | 주요 전류고조파 |  | 有意な高調波
PSupply | harmonicsSelectedI | Current Harmonics |  | 전류 고조파 |  | 電流高調波
PSupply | rmsi | Current RMS |  | 전류 RMS |  | 電流RMS
PSupply | LoadFLA | Load FLA |  | 부하 정격 전류 |  | パーセント負荷アンペア
PSupply | Load | Load |  | 부하 |  | パーセント負荷アンペア
PSupply | dci | DC Current |  | DC 전류 |  | 直流電流
PSupply | unbiNema | Current Unbalance Nema |  | 전류 불평형 네마 |  | 電流不平衡Nema
PSupply | unbi | Current Unbalance |  | 전류 불평형 |  | 電流不平衡
PSupply | cfi | Current Crest Factor |  | 전류 CF(Peak to RMS Ratio) |  | 電流波高率
PSupply | tddi | Total Demand Distortion |  | 총 왜율 |  | 総需要の歪み
PSupply | thdi | Current THD |  | 전류 THD(총 고조파 왜율) |  | 電流THD
PSupply | thdeveni | Current Even Harmonics |  | 전류 짝수 고조파 |  | 電流偶数高調波
PSupply | thdhighi | Current High Harmonics |  | 전류 고차 고조파 |  | 電流高調波
PSupply | phaseanglesi | phaseanglesi |  | 전류 위상각
PSupply | pai | Current Phase Angle |  | 전류 위상각 |  | 電流位相角
PSupply | phasesequencei | phasesequencei |  | 전류 위상 순서 |  | フェーズシーケンス
PSupply | porder | porder |  | 위상 순서 |  | ポルダーヴィ
PSupply | phasesequence | phasesequence |  | 위상 순서 |  | フェーズシーケンス
PSupply | loadtype | loadtype |  | 부하 유형 |  | 負荷タイプ
PSupply | pavi | Phase Angle |  | 위상각 |  | 位相角
PSupply | dispfactor | Displacement Factor |  | 변위 계수 |  | 変位係数
PSupply | PF | Power Factor |  | 역률 |  | 力率
PSupply | kfactor | Kfactor |  | K-팩터 |  | K係数
PSupply | fhl | fhl |  | K-팩터 |  | K係数
PSupply | zpnsi | zpnsi |  | 전류 제로 시퀀스 |  | zpnsi
PSupply | zeroseqi | Current Zero Sequence |  | 전류 제로 시퀀스 |  | 電流ゼロシーケンス
PSupply | posseqv | Current Positive Sequence |  | 전류 양 시퀀스
PSupply | negseqi | Current Negative Sequence |  | 전류 음 시원스 |  | 現在の負のシーケンス
PSupply | zeroseqratio | Zero Sequence Ratio |  | 제로 시퀀스 비율
PSupply | negseqratio | Negative Sequence Ratio |  | 음 시퀀스 비율
PSupply | Resistance | Resistance |  | 저항 |  | 抵抗
PSupply | ResistanceUnbalance | Resistance Unbalance |  | 저항 불균형 |  | 抵抗の不均衡
PSupply | PowerPhaseVA | Power Phase VA |  | 위상 전력 |  | 電源位相VA
PSupply | PowerPhaseW | Power Phase W |  | 위상 전력 |  | 電源位相 W
PSupply | PowerPhaseVar | Power Phase Var |  | 위상 무효 전력 |  | 電源位相可変
PSupply | PowerVA | Appearent Power |  | 피상 전력 |  | 見かけの力
PSupply | PowerW | Real Power |  | 유효 전력 |  | 真の力
PSupply | PowerVar | Reactive Power |  | 무효 전력 |  | 無効電力
PSupply | BroadBandNoiseI | Broad Band Noise I |  | 전류 노이즈 |  | 広帯域ノイズI
PSupply | CurrentNoiseAndVibration | Current Noise and Vibration |  | 전류 노이즈 및 진동 |  | 現在の騒音と振動
PrimaryTransformer | TapChanger | Tap Changer |  | 탭체인저 |  | タップチェンジャー
PrimaryTransformer | Capacitor | Capacitor |  | 커패시터 |  | コンデンサ
Transformer | VoltageBBN | Voltage BBN |  | 전압 노이즈 |  | 電圧BBN
Transformer | LoadBBN | Load BBN |  | 부하 대역 노이즈 |  | BBNをロードする
Transformer | Winding | Winding |  | 권선 |  | 巻き取り
Transformer | VoltageSwitchingHarmonics | Voltage Switching Harmonics |  | 전압 스위칭 고조파 |  | 電圧スイッチング高調波
Transformer | CommSwitchingV | Comm Switching V |  | 스위칭 통신 전압
Transformer | CurrentSwitchingHarmonics | Current Switching Harmonics |  | 전류 스위칭 고조파 |  | 電流スイッチング高調波
Transformer | CommSwitchingI | Comm Switching I |  | 스위칭 통신 전류
Transformer | VoltageRectifierPulseHarmonics | Voltage Rectifier Pulse Harmonics |  | 전압 정류기 펄스 고조파 |  | 電圧整流器パルス高調波
Transformer | CurrentRectifierPulseHarmonics | Current Rectifier Pulse Harmonics |  | 전류 정류기 펄스 고조파 |  | 電流整流器のパルス高調波
MotorFeed | VoltageSwitchingHarmonics | Voltage Switching Harmonics |  | 전압 스위칭 고조파 |  | 電圧スイッチング高調波
MotorFeed | CommSwitchingV | Comm Switching V |  | 스위칭 통신 전압
MotorFeed | CurrentSwitchingHarmonics | Current Switching Harmonics |  | 전류 스위칭 고조파 |  | 電流スイッチング高調波
MotorFeed | CommSwitchingI | Comm Switching I |  | 스위칭 통신 전류
MotorFeed | VoltageRectifierPulseHarmonics | Voltage Rectifier Pulse Harmonics |  | 전압 정류기 펄스 고조파 |  | 電圧整流器パルス高調波
MotorFeed | CurrentRectifierPulseHarmonics | Current Rectifier Pulse Harmonics |  | 전류 정류기 펄스 고조파 |  | 電流整流器のパルス高調波
MotorFeed | VfdCapacitor | Vfd Capacitor |  | VFD 커패시터 |  | VFDコンデンサ
Rotor | StaticEccentricity | Static Eccentricity |  | 정적 편심 |  | 静的偏心
Rotor | DynamicEccentricity | Dynamic Eccentricity |  | 동적 편심 |  | 動的偏心
Rotor | BrokenRotorBar | Broken Rotor Bar |  | 회전자 파손 |  | 破損したローターバー
Rotor | CommRotor | Comm Rotor |  | 통신 회전자 |  | 通信ローター
Stator | StatorMechanical | Stator Mechanical |  | 기계적 고정자 |  | ステーター機械
Stator | StatorElectrical | Stator Electrical |  | 전기적 고정자 |  | ステータ電気
Stator | Winding | Winding |  | 권선 |  | 巻き取り
Stator | CommStator | Comm Stator |  | 통신 고정자 |  | 通信ステーター
Bearing | Bearing | Bearing |  | 베어링 |  | ベアリング
Bearing | JournalBearing | Journal Bearing |  | 저널 베어링 |  | ジャーナルベアリング
Bearing | CommBearing | Comm Bearing |  | 베어링 |  | 通信ベアリング
Motor | CommSpeed | Comm Speed |  | 속도 |  | 通信速度
Motor | RF | Rotation Frequency |  | 회전 주파수 |  | 回転周波数
Motor | RFSlot | Slot Frequency |  | 슬롯 주파수
Motor | Speed | Speed |  | 속도 |  | スピード
Motor | VFRatio | VF Ratio |  | 전압/주파수 비 |  | VF比
Motor | OutputPower | Output Power |  | 출력 |  | 出力電力
Motor | Torque | Torque |  | 토크 |  | トルク
Motor | TorqueRipple | Torque Ripple |  | 토크 리플 |  | トルクリップル
Motor | HorsePower | Horse Power |  | 마력 |  | 馬力
Motor | Slip | Slip |  | 슬립 |  | スリップ
Motor | MechanicalUnbalance | Mechanical Unbalance |  | 기계적 불균형 |  | 機械的アンバランス
Motor | SoftFoot | Soft Foot |  | 소프트 풋(기계 정렬 문제) |  | ソフトフット
Mde | RF | Rotation Frequency |  | 회전 주파수 |  | 回転周波数
Mde | RFSlot | Slot Frequency |  | 슬롯 주파수
Mde | Speed | Speed |  | 속도 |  | スピード
Mde | MechanicalUnbalance | Mechanical Unbalance |  | 기계적 불균형 |  | 機械的アンバランス
Mde | SoftFoot | Soft Foot |  | 소프트 풋(기계 정렬 문제) |  | ソフトフット
Pump | Cavitation | Cavitation |  | 캐비테이션 |  | キャビテーション
Pump | VanePass | Vane Pass |  | 베인 통과 주파수 |  | ヴェイン峠
Pump | FlowRate | Flow Rate |  | 유량 |  | 流量
Pump | Head | Head |  | 양정 |  | 頭
Pump | Power | Power |  | 전력 |  | 力
Fan | Turbulence | Turbulence |  | 터블런스(난류) |  | 乱気流
Fan | BladePass | Blade Pass |  | 블레이드 통과 주파수 |  | ブレードパス
Compressor | VanePass | Vane Pass |  | 베인 통과 주파수 |  | ヴェイン峠
Compressor | Turbulence | Turbulence |  | 터블런스(난류) |  | 乱気流
Common | Nameplate | Nameplate |  | 명판정보 |  | ネームプレート
Common | Process | Process |  | 프로세스 |  | プロセス
Common | ML | ML |  | ML(머신러닝) |  | ML

## Diagnostics
Assembly | Name | Title | Description | Title_ko | Description_ko | Title_ja | Description_ja
VSource | VoltageRMS | Voltage RMS | Check the power supply. The rms voltage is outside the acceptable range. | 전압 RMS | 전원 공급 장치를 확인하세요. RMS 전압이 허용 범위를 벗어났습니다. | 電圧実効値 | 電源を確認してください。実効電圧が定格電圧値から10%以上外れています。
VSource | DC | DC | Inspect power supply circuits, verify component ratings, and ensure proper grounding. The dc voltage is beyond acceptable limits. | DC 전압 | 전원 공급 회로를 점검하고, 부품 정격을 확인하고, 접지가 제대로 되어 있는지 확인하십시오. DC 전압이 허용 한계를 초과했습니다. | 直流電圧 | 電源回路を点検し、部品の定格を確認し、適切な接地を確保してください。直流電圧が許容範囲を超えています。
VSource | Harmonics | Harmonics | Harmonics level is beyond the limits. Please check the power source and identify the root cause. If it cannot be eliminated from the source, consider implementing harmonic filters. | 배음 | 고조파 레벨이 한계를 초과했습니다. 전원을 확인하고 근본 원인을 파악하십시오. 전원에서 고조파를 제거할 수 없는 경우 고조파 필터 사용을 고려해 보십시오. | 倍音 | 高調波レベルが限度を超えています。電源を確認し、根本原因を特定してください。電源から除去できない場合は、高調波フィルタの導入をご検討ください。
PSupply | VoltagePhaseAngle | Voltage Phase Angle | Check phase unbalance, and ensuring proper synchronization of equipment. Voltage phase angles are beyond the limits | 전압 위상 각도 | 위상 불균형을 점검하고 장비의 적절한 동기화를 확인하십시오. 전압 위상각이 한계를 벗어났습니다. | 電圧位相角 | 位相不平衡を確認し、機器の適切な同期を確保してください。電圧位相角が制限値を超えています。
PSupply | CurrentRMS | Current RMS | Check the power supply. The rms current is outside the acceptable range. | 전류 | 전원 공급 장치를 확인하십시오. RMS 전류가 허용 범위를 벗어났습니다. | 電流 | 電源を確認してください。RMS電流が許容範囲を超えています。
PSupply | CrestFactor | Crest Factor | Check the power supply. Crest factor out of the acceptable range. | 크레스트 팩터 | 전원 공급 장치를 확인하십시오. 크레스트 팩터가 허용 범위를 벗어났습니다. | クレストファクター | 電源を確認してください。クレストファクターが許容範囲を超えています。
PSupply | Unbalance | Unbalance | Unbalance indicates uneven voltage or current across phases, which can lead to overheating, torque issues, and shortened equipment life. Check for loose or corroded connections, open phases or blown fuses, uneven phase loading, incorrect motor or transformer tap settings, and harmonics or waveform distortion—especially if VFDs are in use. | 불균형 | 불평형은 상 간 전압 또는 전류의 불균형을 나타내며, 이는 과열, 토크 문제 및 장비 수명의 단축을 초래할 수 있습니다. 단자 또는 차단기에서 느슨하거나 부식된 연결 상태, 단선 또는 퓨즈 단락, 상 간 부하 불균형, 모터 또는 변압기의 잘못된 탭 설정, 특히 VFD(가변 주파수 드라이브)를 사용하는 경우 고조파나 파형 왜곡이 있는지 확인하십시오. | アンバランス | アンバランスは、各相の電圧または電流に不均衡があることを示しており、過熱やトルクの異常、機器寿命の短縮を引き起こす可能性があります。端子やブレーカーの接続が緩んでいたり腐食していないか、単相切れやヒューズ切れがないか、相ごとの負荷が均等か、モーターや変圧器のタップ設定が正しいか、VFD（可変周波数ドライブ）を使用している場合は高調波や波形の歪みがないかを確認してください。
PSupply | Harmonics | Harmonics | Harmonics level is beyond the limits. Please check the power source and identify the root cause. If it cannot be eliminated from the source, consider implementing harmonic filters. | 배음 | 고조파 레벨이 한계를 초과했습니다. 전원을 확인하고 근본 원인을 파악하십시오. 전원에서 고조파를 제거할 수 없는 경우 고조파 필터 사용을 고려해 보십시오. | 倍音 | 高調波レベルが限度を超えています。電源を確認し、根本原因を特定してください。電源から除去できない場合は、高調波フィルタの導入をご検討ください。
PSupply | ZeroSequence | Zero Sequence | Inspect grounding system and unbalanced loads. Zero sequence parameter is beyond acceptable limits | 제로 시퀀스 | 접지 시스템과 불균형 부하를 점검하십시오. 영점 시퀀스 매개변수가 허용 한계를 초과했습니다. | ゼロシーケンス | 接地システムと不平衡負荷を点検してください。ゼロシーケンスパラメータが許容範囲を超えています。
PSupply | NegativeSequence | Negative Sequence | Check phase unbalance and load distribution. Negative sequence parameter is beyond acceptable limits | 음수 시퀀스 | 상 불균형 및 부하 분포를 점검하십시오. 역상 시퀀스 매개변수가 허용 한계를 초과했습니다. | ネガティブシーケンス | 位相不平衡と負荷分散を確認してください。負のシーケンスパラメータが許容範囲を超えています。
PSupply | CurrentPhaseAngle | Current Phase Angle | Check phase unbalance, and ensuring proper synchronization of equipment. Current phase angles are beyond the limits | 전류 위상 각도 | 전류 위상 각도가 허용 범위를 벗어났습니다. 이는 상 불균형 또는 설비 동기화 오류 가능성을 나타냅니다. | 電流位相角 | 電流の位相角が許容範囲を超えています。これは、相の不平衡や機器の同期不良の可能性を示しています
PSupply | PhaseAngle | Phase Angle | Low phase angle. | 위상 각도 | 낮은 위상 각도 값 | 位相角 | 位相角の値が低い
PSupply | PowerFactor | Power Factor | The system is operating with a low power factor, which indicates inefficient power usage and may result in increased energy losses or penalties. | 역률 | 시스템이 낮은 역률로 작동하고 있습니다. 이는 비효율적인 전력 사용을 나타내며, 에너지 손실 증가 또는 요금 불이익으로 이어질 수 있습니다. | 力率 | システムが低力率で動作しています。これは電力の非効率な使用を示しており、エネルギー損失の増加や追加料金の発生につながる可能性があります
PSupply | TotalDemandDistortion | Total Demand Distortion | High TDD levels can indicate harmonic issues in the system, often caused by nonlinear loads such as VFDs, rectifiers, or inverters. This may lead to overheating, reduced power quality, or equipment malfunction. Inspect harmonic sources and consider filtering or load balancing measures. | 총 수요 왜곡 | 높은 TDD 수치는 VFD, 정류기, 인버터와 같은 비선형 부하로 인한 고조파 문제를 나타낼 수 있습니다. 이는 과열, 전력 품질 저하 또는 장비 오작동을 유발할 수 있습니다. 고조파 원인을 점검하고 필터링 또는 부하 균형 조치를 고려하십시오. | 総需要歪み（そうじゅようひずみ） | 高いTDDレベルは、VFDや整流器、インバーターなどの非線形負荷による高調波の問題を示している可能性があります。これにより過熱、電力品質の低下、機器の誤動作が発生することがあります。高調波の原因を確認し、フィルタリングや負荷のバランス調整を検討してください。
PSupply | Power | Power | Check the sources of excessive power. | 전력 | 과도한 전력의 원인을 확인하십시오. | 電力 | 過剰な電力の原因を確認してください。
PSupply | Load | Load | Check the load of the equipment. | 부하 | 장비의부하를 확인하세요. | 負荷 | 機器の負荷を確認してください。
PSupply | GroundFault | Ground Fault | Inspect grounding and unbalanced loads. This problem may also due to stator winding insulation problem. Check the heating on the equipement due to winding insulation problem. | 접지 결함 | 접지 및 불평형 부하를 점검하십시오. 이 문제는 고정자 권선 절연 문제로 인해 발생할 수도 있습니다. 권선 절연 문제로 인한 장비의 발열을 점검하십시오. | 地絡 | 接地と不平衡負荷を点検してください。この問題は、固定子巻線の絶縁不良が原因である可能性もあります。巻線絶縁不良による機器の発熱を確認してください。
PSupply | VIUnbalance | VI Unbalance | Unbalance indicates uneven voltage or current across phases, which can lead to overheating, torque issues, and shortened equipment life. Check for loose or corroded connections, open phases or blown fuses, uneven phase loading, incorrect motor or transformer tap settings, and harmonics or waveform distortion—especially if VFDs are in use. | 불균형 | 불평형은 상간 전압 또는 전류의 불균형을 나타내며, 이는 과열, 토크 문제 및 장비 수명의 단축을 초래할 수 있습니다. 단자 또는 차단기에서 느슨하거나 부식된 연결 상태, 단선 또는 퓨즈 단락, 상 간 부하 불균형, 모터 또는 변압기의 잘못된 탭 설정, 특히 VFD(가변 주파수 드라이브)를 사용하는 경우 고조파나 파형 왜곡이 있는지 확인하십시오. | アンバランス | アンバランスは、各相の電圧または電流に不均衡があることを示しており、過熱やトルクの異常、機器寿命の短縮を引き起こす可能性があります。端子やブレーカーの接続が緩んでいたり腐食していないか、単相切れやヒューズ切れがないか、相ごとの負荷が均等か、モーターや変圧器のタップ設定が正しいか、VFD（可変周波数ドライブ）を使用している場合は高調波や波形の歪みがないかを確認してください。
PSupply | CableConnection | Cable Connection | Check for loose, corroded, or damaged terminals. Poor connections may cause overheating, arcing, or intermittent faults. | 케이블 연결 | 단자가 느슨하거나 부식되었거나 손상되었는지 확인하십시오. 연결 상태가 좋지 않으면 과열, 아크 또는 간헐적 고장이 발생할 수 있습니다. | ケーブル接続 | 端子の緩み、腐食、損傷がないか確認してください。接続不良は過熱、アーク放電、断続的な故障の原因となる可能性があります。
PSupply | NoiseVibration | Noise Vibration | Inspect the equipment for noise and vibration. Current even harmonics are high. This problem may come from voltage source or equipment itself. | 소음 진동 | 장비의 소음 및 진동을 점검하십시오. 전류 짝수 고조파가 높습니다. 이 문제는 전압원이나 장비 자체에서 발생할 수 있습니다. | 騒音振動 | 機器の騒音や振動を点検してください。電流の偶数次高調波が高くなっています。この問題は、電圧源または機器自体に起因している可能性があります。
PSupply | Heat | Heat | Elevated harmonic stress detected, indicating increased heat generation that may require filtering or derating. | 열 | 고조파 스트레스가 상승하여 열 발생이 증가했으며, 필터링 또는 정격 감소가 필요할 수 있습니다. | 熱 | 高調波ストレスの上昇が検出され、熱の発生が増加しており、フィルタリングや定格の低減が必要な可能性があります。
PrimaryTransformer | Capacitor | Capacitor | Inspect capacitors for signs of bulging, leakage, or dielectric failure. This issue may also be caused by voltage surges or aging. Check for overheating or circuit instability related to power factor correction systems. | 콘덴서 | 커패시터에 팽창, 누설 또는 유전체 고장 징후가 있는지 검사하십시오. 이 문제는 전압 서지나 노화로 인해 발생할 수도 있습니다. 역률 개선 시스템 관련 과열이나 회로 불안정성을 점검하십시오. | コンデンサ | コンデンサに膨れ、漏れ、または絶縁不良の兆候がないか点検してください。この問題は、電圧サージや経年劣化によっても発生する可能性があります。力率改善システムに関連する過熱や回路の不安定性も確認してください。
PrimaryTransformer | TapChanger | Tap Changer | Inspect the tap changer for contact wear, carbon buildup, or mechanical misalignment. This issue may also be caused by delayed or failed tap switching. Check for abnormal noise, voltage fluctuations, or overheating near the tap changer compartment. | 탭 체인저 | 탭 체인저의 접점 마모, 탄소 축적 또는 기계적 정렬 불량을 검사하십시오. 이 문제는 탭 스위칭 지연 또는 실패로 인해 발생할 수도 있습니다. 탭 체인저 구획 근처에서 비정상적인 소음, 전압 변동 또는 과열이 있는지 확인하십시오. | タップチェンジャー | タップ切換器の接点摩耗、カーボンの蓄積、または機械的な位置ずれがないか点検してください。この問題は、タップの切り替えの遅延や故障によっても発生する可能性があります。タップ切換器の収納部付近に異常なノイズ、電圧変動、または過熱がないか確認してください。
PrimaryTransformer | Bushings | Bushings | Inspect transformer bushings for oil leakage, cracks, or contamination. This issue may also result from moisture ingress or insulation degradation. Check for partial discharge activity, surface tracking, or temperature rise near the bushing terminals. | 부싱 | 변압기 부싱에 오일 누출, 균열 또는 오염이 있는지 검사하십시오. 이 문제는 습기 침투 또는 절연 열화로 인해 발생할 수도 있습니다. 부싱 단자 근처에서 부분 방전 활동, 표면 트래킹 또는 온도 상승을 확인하십시오. | ブッシング | 変圧器のブッシングに油漏れ、亀裂、汚染がないか点検してください。この問題は、湿気の侵入や絶縁劣化によっても発生する可能性があります。ブッシング端子付近で部分放電、表面トラッキング、または温度上昇が発生していないか確認してください。
PrimaryTransformer | Stress | Stress | Monitor for electrical stress on the transformer due to abnormal conditions such as voltage swells, overcurrent events, high K-factor loads, and elevated CFV (Current Fast Variation) and CFI (Current Fluctuation Index). These conditions can lead to thermal stress, insulation aging, and reduced transformer lifespan. Regularly assess loading profiles and power quality to mitigate long-term damage. | 스트레스 | 전압 상승, 과전류, 높은 K-팩터 부하, 높은 CFV(전류 급속 변동) 및 CFI(전류 변동 지수)와 같은 비정상 조건으로 인해 변압기에 발생하는 전기적 스트레스를 모니터링하십시오. 이러한 조건은 열 스트레스, 절연 노화, 변압기 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 장기적인 손상을 완화하기 위해 부하 프로파일과 전력 품질을 정기적으로 평가하십시오. | ストレス | 電圧の上昇、過電流、K係数の高い負荷、CFV（電流高速変動）およびCFI（電流変動指数）の上昇といった異常状態による変圧器への電気的ストレスを監視します。これらの状態は、熱ストレス、絶縁劣化、変圧器の寿命低下につながる可能性があります。長期的な損傷を軽減するために、負荷プロファイルと電力品質を定期的に評価してください。
Transformer | Capacitor | Capacitor | Inspect capacitors for signs of bulging, leakage, or dielectric failure. This issue may also be caused by voltage surges or aging. Check for overheating or circuit instability related to power factor correction systems. | 콘덴서 | 커패시터에 팽창, 누설 또는 유전체 고장 징후가 있는지 검사하십시오. 이 문제는 전압 서지나 노화로 인해 발생할 수도 있습니다. 역률 개선 시스템 관련 과열이나 회로 불안정성을 점검하십시오. | コンデンサ | コンデンサに膨れ、漏れ、または絶縁不良の兆候がないか点検してください。この問題は、電圧サージや経年劣化によっても発生する可能性があります。力率改善システムに関連する過熱や回路の不安定性も確認してください。
Transformer | Core | Core | Inspect the core for signs of lamination damage, core loosening, or localized overheating. This issue may also be caused by magnetic flux leakage or improper grounding. Listen for humming sounds and check for hot spots indicating core saturation or eddy current losses. | 코어 | 코어에 적층 손상, 코어 느슨해짐 또는 국부 과열 징후가 있는지 검사하십시오. 이 문제는 자속 누설이나 부적절한 접지로 인해 발생할 수도 있습니다. 윙윙거리는 소리를 듣고 코어 포화 또는 와전류 손실을 나타내는 과열 지점이 있는지 확인하십시오. | コア | コアにラミネーション損傷、コアの緩み、または局所的な過熱の兆候がないか点検してください。この問題は、磁束漏れや不適切な接地によっても発生する可能性があります。ハミング音に注意し、コアの飽和や渦電流損失を示すホットスポットがないか確認してください。
Transformer | TapChanger | Tap Changer | Inspect the tap changer for contact wear, carbon buildup, or mechanical misalignment. This issue may also be caused by delayed or failed tap switching. Check for abnormal noise, voltage fluctuations, or overheating near the tap changer compartment. | 탭 체인저 | 탭 체인저의 접점 마모, 탄소 축적 또는 기계적 정렬 불량을 검사하십시오. 이 문제는 탭 스위칭 지연 또는 실패로 인해 발생할 수도 있습니다. 탭 체인저 구획 근처에서 비정상적인 소음, 전압 변동 또는 과열이 있는지 확인하십시오. | タップチェンジャー | タップ切換器の接点摩耗、カーボンの蓄積、または機械的な位置ずれがないか点検してください。この問題は、タップの切り替えの遅延や故障によっても発生する可能性があります。タップ切換器の収納部付近に異常なノイズ、電圧変動、または過熱がないか確認してください。
Transformer | Bushings | Bushings | Inspect transformer bushings for oil leakage, cracks, or contamination. This issue may also result from moisture ingress or insulation degradation. Check for partial discharge activity, surface tracking, or temperature rise near the bushing terminals. | 부싱 | 변압기 부싱에 오일 누출, 균열 또는 오염이 있는지 검사하십시오. 이 문제는 습기 침투 또는 절연 열화로 인해 발생할 수도 있습니다. 부싱 단자 근처에서 부분 방전 활동, 표면 트래킹 또는 온도 상승을 확인하십시오. | ブッシング | 変圧器のブッシングに油漏れ、亀裂、汚染がないか点検してください。この問題は、湿気の侵入や絶縁劣化によっても発生する可能性があります。ブッシング端子付近で部分放電、表面トラッキング、または温度上昇が発生していないか確認してください。
Transformer | Stress | Stress | Monitor for electrical stress on the transformer due to abnormal conditions such as voltage swells, overcurrent events, high K-factor loads, and elevated CFV (Current Fast Variation) and CFI (Current Fluctuation Index). These conditions can lead to thermal stress, insulation aging, and reduced transformer lifespan. Regularly assess loading profiles and power quality to mitigate long-term damage. | 스트레스 | 전압 상승, 과전류, 높은 K-팩터 부하, 높은 CFV(전류 급속 변동) 및 CFI(전류 변동 지수)와 같은 비정상 조건으로 인해 변압기에 발생하는 전기적 스트레스를 모니터링하십시오. 이러한 조건은 열 스트레스, 절연 노화, 변압기 수명 단축으로 이어질 수 있습니다. 장기적인 손상을 완화하기 위해 부하 프로파일과 전력 품질을 정기적으로 평가하십시오. | ストレス | 電圧の上昇、過電流、K係数の高い負荷、CFV（電流高速変動）およびCFI（電流変動指数）の上昇といった異常状態による変圧器への電気的ストレスを監視します。これらの状態は、熱ストレス、絶縁劣化、変圧器の寿命低下につながる可能性があります。長期的な損傷を軽減するために、負荷プロファイルと電力品質を定期的に評価してください。
Transformer | Winding | Winding | Inspect the windings for insulation breakdown, shorted turns, or overheating. This issue may also be caused by mechanical displacement due to fault currents. Monitor for abnormal temperature rise, unusual vibrations, or changes in winding resistance. | 권선 | 권선의 절연 파괴, 단락 또는 과열 여부를 검사하십시오. 이 문제는 고장 전류로 인한 기계적 변위로 인해 발생할 수도 있습니다. 비정상적인 온도 상승, 비정상적인 진동 또는 권선 저항의 변화를 모니터링하십시오. | 巻き取り | 巻線に絶縁破壊、短絡、過熱がないか点検してください。また、故障電流による機械的変位によってもこの問題が発生する場合があります。異常な温度上昇、異常な振動、巻線抵抗の変化がないか監視してください。
Transformer | Load | Load | Verify that the transformer is not operating under sustained overload conditions. Excessive load can lead to overheating and insulation degradation. Monitor for voltage drops, thermal stress, and reduced efficiency during peak demand. | 부하 | 변압기가 지속적인 과부하 조건에서 작동하지 않는지 확인하십시오. 과도한 부하로 인해 과열 및 절연 저하가 발생할 수 있습니다. 최대 수요 시 전압 강하, 열 응력 및 효율 저하를 모니터링하십시오. | 負荷 | 変圧器が持続的な過負荷状態で動作していないことを確認してください。過負荷は過熱や絶縁劣化につながる可能性があります。ピーク需要時の電圧降下、熱ストレス、効率低下を監視してください。
Transformer | Rectifier | Rectifier | Inspect for diode failure, unbalanced output, or heat damage. Watch for voltage drops or distorted input currents. | 정류기 | 다이오드 고장, 출력 불균형 또는 열 손상 여부를 점검하십시오. 전압 강하 또는 왜곡된 입력 전류에 주의하십시오. | 整流器 | ダイオードの故障、出力の不均衡、熱による損傷がないか点検してください。電圧降下や入力電流の歪みにも注意してください。
Transformer | Switching | Switching | Monitor for noise, EMI, or overheating. Irregular switching may signal IGBT/MOSFET issues or filter failure. | 스위칭 | 노이즈, EMI 또는 과열을 모니터링하세요. 불규칙적인 스위칭은 IGBT/MOSFET 문제 또는 필터 고장을 나타낼 수 있습니다. | 切り替え | ノイズ、EMI、過熱を監視します。不規則なスイッチングは、IGBT/MOSFETの問題またはフィルタの故障を示している可能性があります。
MotorFeed | DCLink | DC-Link | Check for voltage ripple, capacitor swelling, or overheating. Issues may indicate aging, overload, or power quality problems. | DC-링크 | 전압 리플, 커패시터 팽창 또는 과열을 확인하세요. 이러한 문제는 노화, 과부하 또는 전력 품질 문제를 나타낼 수 있습니다. | DCリンク | 電圧リップル、コンデンサの膨張、過熱がないか確認してください。これらの問題は、経年劣化、過負荷、または電力品質の問題を示している可能性があります。
MotorFeed | Rectifier | Rectifier | Inspect for diode failure, unbalanced output, or heat damage. Watch for voltage drops or distorted input currents. | 정류기 | 다이오드 고장, 출력 불균형 또는 열 손상 여부를 점검하십시오. 전압 강하 또는 왜곡된 입력 전류에 주의하십시오. | 整流器 | ダイオードの故障、出力の不均衡、熱による損傷がないか点検してください。電圧降下や入力電流の歪みにも注意してください。
MotorFeed | Switching | Switching | Monitor for noise, EMI, or overheating. Irregular switching may signal IGBT/MOSFET issues or filter failure. | 스위칭 | 노이즈, EMI 또는 과열을 모니터링하세요. 불규칙적인 스위칭은 IGBT/MOSFET 문제 또는 필터 고장을 나타낼 수 있습니다. | 切り替え | ノイズ、EMI、過熱を監視します。不規則なスイッチングは、IGBT/MOSFETの問題またはフィルタの故障を示している可能性があります。
Rotor | Rotor | Rotor | Inspect the rotor alignment, check for physical damage, and conduct vibration analysis. | 회전자 | 회전자 정렬을 검사하고, 물리적 손상이 있는지 확인하고, 진동 분석을 수행합니다. | ローター | ローターの位置合わせを検査し、物理的な損傷をチェックし、振動解析を実施します。
Stator | Stator | Stator | Check the temperature of the equipment and noise coming from the motor. | 고정자 | 모터의 온도와 소음을 확인하세요. | ステーター | 機器の温度とモーターからの騒音を確認します。
Bearing | Bearing | Bearing | Conduct a thorough inspection of the bearings for signs of wear, damage, or inadequate lubrication. Clean and lubricate the bearings as necessary, and replace any that are worn or faulty to ensure smooth operation and prevent equipment failure. | 베어링 | 롤러 베어링에 마모, 손상 또는 윤활 부족 징후가 있는지 철저히 검사하십시오. 필요에 따라 베어링을 청소하고 윤활하고, 마모되었거나 결함이 있는 베어링은 교체하여 원활한 작동을 보장하고 장비 고장을 방지하십시오. | ベアリング | ローラーベアリングに摩耗、損傷、潤滑不足の兆候がないか、徹底的に点検してください。必要に応じてベアリングを清掃し、潤滑油を塗布し、摩耗や不具合のあるベアリングは交換して、スムーズな動作を確保し、機器の故障を防止してください。
Motor | TorqueRipple | Torque Ripple | The motor is experiencing periodic torque fluctuations, which may cause vibration, noise, or mechanical wear. Check for electrical unbalance, rotor/stator defects, or drive-related issues. | 토크 리플 | 모터에서 주기적인 토크 변동이 발생하고 있으며, 이는 진동, 소음 또는 기계적 마모를 유발할 수 있습니다. 전기적 불균형, 회전자/고정자 결함, 드라이브 설정 등을 점검하십시오. | トルクリップル | モーターに周期的なトルクの変動が発生しており、振動、騒音、機械的な摩耗の原因となる可能性があります。電気的不平衡、ローター／ステーターの異常、ドライブ設定などを確認してください。
Motor | MechanicalUnbalance | Mechanical Unbalance | Motor: Perform a detailed inspection of the equipment to identify sources of mechanical unbalance, such as misalignment, wear, or foreign objects. Balance the rotating components as needed and ensure all parts are secure to minimize vibrations and enhance operational efficiency. | 기계적 불균형 | 정렬 불량, 마모, 이물질 등 기계적 불균형의 원인을 파악하기 위해 장비를 정밀 검사하십시오. 필요에 따라 회전 부품의 균형을 맞추고 모든 부품이 안전하게 고정되어 진동을 최소화하고 운영 효율을 향상시키십시오. | 機械的アンバランス | 機器の詳細な点検を行い、位置ずれ、摩耗、異物など、機械的なアンバランスの原因を特定します。必要に応じて回転部品のバランスを調整し、すべての部品がしっかりと固定されていることを確認することで、振動を最小限に抑え、運用効率を向上させます。
Motor | SoftFoot | Soft Foot | Motor: Conduct a thorough inspection of the equipment base and mounting points to identify any soft foot conditions. Use shims to level the equipment and ensure even contact with the base. Recheck alignment after adjustments to prevent vibrations and ensure optimal operation. | 소프트 풋 | 장비 바닥과 장착 지점을 면밀히 검사하여 소프트 풋(soft foot) 상태가 있는지 확인하십시오. 심을 사용하여 장비의 수평을 맞추고 바닥과 고르게 접촉하도록 하십시오. 조정 후에는 진동을 방지하고 최적의 작동을 보장하기 위해 정렬을 다시 확인하십시오. | ソフトフット | 機器のベースと取り付け箇所を徹底的に点検し、ソフトフット状態がないか確認してください。シムを使用して機器の水平を調整し、ベースとの接触を均一にしてください。調整後は、振動を防ぎ、最適な動作を確保するために、アライメントを再確認してください。
Mde | MechanicalUnbalance | Mechanical Unbalance | MDE: Perform a detailed inspection of the equipment to identify sources of mechanical unbalance, such as misalignment, wear, or foreign objects. Balance the rotating components as needed and ensure all parts are secure to minimize vibrations and enhance operational efficiency. | 기계적 불균형 | 정렬 불량, 마모, 이물질 등 기계적 불균형의 원인을 파악하기 위해 장비를 정밀 검사하십시오. 필요에 따라 회전 부품의 균형을 맞추고 모든 부품이 안전하게 고정되어 진동을 최소화하고 운영 효율을 향상시키십시오. | 機械的アンバランス | 機器の詳細な点検を行い、位置ずれ、摩耗、異物など、機械的なアンバランスの原因を特定します。必要に応じて回転部品のバランスを調整し、すべての部品がしっかりと固定されていることを確認することで、振動を最小限に抑え、運用効率を向上させます。
Mde | SoftFoot | Soft Foot | MDE: Conduct a thorough inspection of the equipment base and mounting points to identify any soft foot conditions. Use shims to level the equipment and ensure even contact with the base. Recheck alignment after adjustments to prevent vibrations and ensure optimal operation. | 소프트 풋 | 장비 바닥과 장착 지점을 면밀히 검사하여 소프트 풋(soft foot) 상태가 있는지 확인하십시오. 심을 사용하여 장비의 수평을 맞추고 바닥과 고르게 접촉하도록 하십시오. 조정 후에는 진동을 방지하고 최적의 작동을 보장하기 위해 정렬을 다시 확인하십시오. | ソフトフット | 機器のベースと取り付け箇所を徹底的に点検し、ソフトフット状態がないか確認してください。シムを使用して機器の水平を調整し、ベースとの接触を均一にしてください。調整後は、振動を防ぎ、最適な動作を確保するために、アライメントを再確認してください。
Pump | Cavitation | Cavitation | Modify pump operating conditions to ensure optimal flow and pressure levels. This may involve increasing the suction pressure or reducing the flow rate to avoid conditions that lead to cavitation. Regularly monitor these parameters to maintain optimal performance. | 캐비테이션 | 최적의 유량 및 압력 수준을 확보하기 위해 펌프 작동 조건을 조정하십시오. 캐비테이션 발생을 방지하기 위해 흡입 압력을 높이거나 유량을 줄이는 것이 포함될 수 있습니다. 최적의 성능을 유지하려면 이러한 매개변수를 정기적으로 모니터링하십시오. | キャビテーション | 最適な流量と圧力レベルを確保するために、ポンプの運転条件を変更してください。これには、キャビテーションにつながる状態を回避するために、吸入圧力を上げたり、流量を下げたりするなどが含まれます。最適な性能を維持するために、これらのパラメータを定期的に監視してください。
Pump | Vane | Vane | Conduct a thorough inspection of the pump vane assembly for wear, damage, or blockages. Clean any debris or buildup, and replace damaged vanes as necessary to restore optimal performance | 베인 | 펌프 베인 어셈블리의 마모, 손상 또는 막힘 여부를 철저히 검사하십시오. 이물질이나 침전물을 청소하고, 필요한 경우 손상된 베인을 교체하여 최적의 성능을 회복하십시오. | ベーン | ポンプのベーンアセンブリに摩耗、損傷、詰まりがないか徹底的に点検してください。ゴミや堆積物があれば清掃し、必要に応じて損傷したベーンを交換して最適な性能を取り戻してください。
Fan | Turbulence | Turbulence | Adjust fan operating parameters to reduce turbulence. This may include changing the fan speed, modifying the blade angle, or improving inlet/outlet duct design to promote smoother airflow. Regularly monitor airflow patterns to ensure optimal performance and minimize turbulence. | 터블런스(난류) | 난류를 줄이려면 팬 작동 매개변수를 조정하십시오. 여기에는 팬 속도 변경, 날개 각도 조정, 흡입/배출 덕트 설계 개선 등이 포함될 수 있습니다. 최적의 성능을 유지하고 난류를 최소화하기 위해 공기 흐름 패턴을 정기적으로 모니터링하십시오. | 乱気流 | ファンの動作パラメータを調整して乱流を軽減します。これには、ファン速度の変更、ブレード角度の調整、または吸気・排気ダクトの設計を改善して空気の流れをスムーズにすることが含まれます。最適なパフォーマンスを維持し、乱流を最小限に抑えるために、定期的に空気の流れのパターンを監視してください。
Fan | Blade | Blade | Perform a detailed inspection of the fan blades for any signs of damage, wear, or accumulation of debris. Clean the blades as needed and ensure they are properly balanced to reduce vibration and improve airflow efficiency. | 블레이드 | 팬 날개에 손상, 마모 또는 이물질 축적 흔적이 있는지 자세히 검사하십시오. 필요에 따라 날개를 청소하고 진동을 줄이고 공기 흐름 효율을 높이기 위해 날개의 균형이 적절한지 확인하십시오. | ブレード | ファンブレードに損傷、摩耗、ゴミの蓄積がないか、詳細に点検してください。必要に応じてブレードを清掃し、適切なバランスを保つことで振動を軽減し、空気の流れを効率化します。
Compressor | Turbulence | Turbulence | Optimize inlet and outlet configurations to reduce turbulence. This may involve redesigning piping to eliminate sharp bends and ensuring smooth transitions. Additionally, regularly monitor airflow patterns to identify and address any turbulence-related issues, ensuring efficient compressor operation. | 터블런스(난류) | 난류를 줄이기 위해 흡입구 및 배출구 구성을 최적화하십시오. 여기에는 급격한 굴곡을 제거하고 원활한 전환을 보장하기 위해 배관을 재설계하는 것이 포함될 수 있습니다. 또한, 공기 흐름 패턴을 정기적으로 모니터링하여 난류 관련 문제를 파악하고 해결하여 효율적인 압축기 작동을 보장하십시오. | 乱気流 | 乱流を低減するために、入口と出口の構成を最適化します。これには、配管の再設計により急激な曲がりをなくし、スムーズな移行を確保することが含まれる場合があります。さらに、定期的に気流パターンを監視し、乱流に関連する問題を特定して対処することで、コンプレッサーの効率的な運転を確保します。
Compressor | Blade | Blade | Conduct a thorough inspection of the compressor vanes for signs of wear, damage, or misalignment. Clean any debris and ensure proper adjustment for optimal performance. Replace any damaged vanes as necessary to enhance efficiency and reduce vibrations. | 블레이드 | 압축기 베인을 철저히 검사하여 마모, 손상 또는 정렬 불량이 있는지 확인하십시오. 이물질을 청소하고 최적의 성능을 위해 적절히 조정하십시오. 필요한 경우 손상된 베인을 교체하여 효율을 높이고 진동을 줄이십시오. | ブレード | コンプレッサーのベーンに摩耗、損傷、またはずれがないか徹底的に点検してください。異物があれば除去し、最適な性能が得られるよう適切に調整してください。効率を高め、振動を低減するために、損傷したベーンがあれば必要に応じて交換してください。