MQTT JSON

전송 포맷 정의서

SV500 mqClient Module

Redis → MQTT 데이터 전송 시 JSON 페이로드 포맷

Version 1.0

2026-03-13

NTEK Co., Ltd.

CONFIDENTIAL

1. 문서 개요

본 문서는 SV500 의 mqClient 모듈에서 Redis에 저장된 데이터를 MQTT 브로커로 전송할 때 사용하는 JSON 페이로드 포맷을 정의한다.

모든 데이터 타입에 대해 MQTT 토픽 구조, 전송 주기, JSON 페이로드 구조, 채널 활성화 조건 및 브로커 타입별 차이를 포함한다.

2. 공통 메시지 구조 (MQTTMessage)

모든 데이터 타입(device_info 제외)은 아래 공통 래퍼(wrapper) 구조로 전송된다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "meter_main", "data": { ... }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 42 } }

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| device_id | string | 장비 고유 ID (mqtt.json 또는 Redis setup에서 로드) |
| timestamp | string | RFC3339 형식의 전송 시각 |
| data_type | string | 데이터 종류 식별자 |
| data | object | 실제 데이터 (타입별로 구조가 다름) |
| metadata.source | string | 데이터 출처 (redis_db_1, http_api 등) |
| metadata.hash_key | string | Redis 키 이름 |
| metadata.field_count | int | data 내 필드 수 |

3. 토픽 구조 및 전송 주기

토픽 패턴: {device_id}/{category}/{channel}[/{sub}]

아래 표는 전체 19개 데이터 타입의 MQTT 토픽, Redis 소스, 전송 주기 및 전송 조건을 정리한다.

| # | MQTT Topic | data_type | Redis Key | 주기 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {id}/meter/main | meter_main | meter_main | 5초 | 공통 |
| 2 | {id}/meter/sub | meter_sub | meter_sub | 5초 | 공통 |
| 3 | {id}/thd/main | thd_main | meter_main / HTTP API | 5초 (VFD: 5분) | 공통 |
| 4 | {id}/thd/sub | thd_sub | meter_sub / HTTP API | 5초 (VFD: 5분) | 공통 |
| 5 | {id}/smart/main | smart_main | SmartSystem:Main | 5분 | 공통 |
| 6 | {id}/smart/sub | smart_sub | SmartSystem:Sub | 5분 | 공통 |
| 7 | {id}/device_info | device_info | System.setup (DB0) | 5분 | 공통 |
| 8 | {id}/runhour/main | runhour_main | runhour_main | 1시간 | 공통 |
| 9 | {id}/runhour/sub | runhour_sub | runhour_sub | 1시간 | 공통 |
| 10 | {id}/energy/main | energy_main | energy_main | 1시간 | 공통 |
| 11 | {id}/energy/sub | energy_sub | energy_sub | 1시간 | 공통 |
| 12 | {id}/maxmin/main/1sec | maxmin_main_1sec | MAXMIN_main:1sec | 5초 | Local/AWS |
| 13 | {id}/maxmin/sub/1sec | maxmin_sub_1sec | MAXMIN_sub:1sec | 5초 | Local/AWS |
| 14 | {id}/maxmin/main/15min | maxmin_main_15min | MAXMIN_main:15min | 15분 | Local/AWS |
| 15 | {id}/maxmin/sub/15min | maxmin_sub_15min | MAXMIN_sub:15min | 15분 | Local/AWS |
| 16 | {id}/demand/main | demand_main | Demand:Main | 15분 | Local/AWS |
| 17 | {id}/demand/sub | demand_sub | Demand:Sub | 15분 | Local/AWS |
| 18 | {id}/harmonics/main | harmonics_main | pq_main:harmonics / HTTP API | 5초 (VFD: 5분) | Local/AWS |
| 19 | {id}/harmonics/sub | harmonics_sub | pq_sub:harmonics / HTTP API | 5초 (VFD: 5분) | Local/AWS |

※ 공통: Local / Public / AWS IoT Core 모두 전송 | Local/AWS: Public 제외

※ VFD 채널: driveType이 VFD인 경우 thd/harmonics 주기가 5초 → 5분으로 변경

4. 데이터 타입별 JSON 페이로드 구조

4.1 meter_main / meter_sub

Redis Hash 전체를 key-value 그대로 전송한다. THD/TDD 필드는 제외되며, 별도 thd 토픽으로 분리 전송된다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "meter_main", "data": { "U1": 220.5, "U2": 221.3, "U3": 219.8, "I1": 15.2, "I2": 14.8, "I3": 15.0, "P1": 3341.0, "P2": 3275.0, "P3": 3297.0, "Ptot": 9913.0, "Q1": 120.5, "S1": 3343.0, "PF1": 0.998, "Freq": 60.01, "...": "(other metering fields)" }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 42 } }

값 변환 규칙: NaN/Inf → null, 숫자형 문자열 → float64 또는 int64

4.2 thd_main / thd_sub

(A) non-VFD 채널 — Redis에서 THD/TDD 필드만 추출

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "thd_main", "data": { "THD_U1": 2.1, "THD_U2": 2.3, "THD_U3": 2.0, "THD_Upp1": 1.8, "THD_Upp2": 1.9, "THD_Upp3": 1.7, "THD_I1": 5.2, "THD_I2": 5.0, "THD_I3": 5.1, "TDD_I1": 3.1, "TDD_I2": 3.0, "TDD_I3": 2.9 }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "meter_main", "field_count": 12 } }

(B) VFD 채널 — HTTP API 경유

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "thd_main", "data": { "thd": [ { "Assembly": "Motor-A", "Title": "THD Voltage", "Value": 2.5, "Unit": "%" }, { "Assembly": "Motor-A", "Title": "THD Current", "Value": 8.3, "Unit": "%" }, { "Assembly": "Motor-A", "Title": "TDD Current", "Value": 4.1, "Unit": "%" } ] }, "metadata": { "source": "http_api", "hash_key": "http_api", "field_count": 1 } }

4.3 smart_main / smart_sub

Redis Hash의 값이 JSON 문자열인 경우 자동 파싱하여 중첩 객체로 전송한다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:35:00+09:00", "data_type": "smart_main", "data": { "diagnosis": { "status": "normal", "score": 95 }, "prediction": { "remaining_life": 8760, "confidence": 0.92 } }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "SmartSystem:Main", "field_count": 5 } }

4.4 device_info (별도 구조)

공통 MQTTMessage 래퍼를 사용하지 않으며, 전용 DeviceInfoMessage 구조를 사용한다.

{ "device_id": "SV500-001", "timestamp": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "data_type": "device_info", "device_info": { "mac_address": "00:11:22:33:44:55", "serial_number": "SN-20240101-001", "name": "SV500 Panel A", "location": "Building 3F MCC" }, "channels": [ { "channel": "Main", "enable": true, "diagnosis_enabled": true, "n_kva": 500.0, "ct_info": { "starting_current": 5.0, "i_norminal": 100.0, "ct1": 200.0, "ct2": 5.0 }, "pt_info": { "wiring_mode": 0, "line_frequency": 60, "v_norminal": 220.0, "pt1": 1.0, "pt2": 1.0 }, "asset_info": { "name": "Motor-A", "type": "Motor", "nickname": "Pump 1", "drive_type": "DOL" } } ] }

4.5 maxmin (1sec)

Redis Hash 필드 1sec에서 바이너리(336 bytes)를 읽어 Little-Endian으로 파싱한다.

{ "device_id": "SV500-001", "data_type": "maxmin_main_1sec", "data": { "freq": { "max": 60.05, "max_timestamp": 1710312600, "min": 59.95, "min_timestamp": 1710312590 }, "temp": { "max": 35.2, "max_timestamp": ..., "min": 34.8, "min_timestamp": ... }, "u": [ { "max": 223.1, "max_timestamp": ..., "min": 218.5, ... }, ...(4) ], "upp": [ ...(4 entries) ], "i": [ ...(4 entries) ], "itot": { "max": 46.0, ... }, "in": { "max": 0.5, ... }, "isum": { "max": 46.2, ... }, "pf": [ ...(4 entries) ] } }

배열 크기: u[4], upp[4], i[4], pf[4] / 단일: freq, temp, itot, in, isum

MaxMinEntry 항목: { max: float, max_timestamp: int64(unix), min: float, min_timestamp: int64(unix) }

4.6 maxmin (15min)

바이너리(336 bytes) 파싱. 전력 관련 최대/최소.

{ "data_type": "maxmin_main_15min", "data": { "p": [ MaxMinEntry x 4 ], "q": [ MaxMinEntry x 4 ], "s": [ MaxMinEntry x 4 ], "thd_u": [ MaxMinEntry x 3 ], "thd_upp": [ MaxMinEntry x 3 ], "thd_i": [ MaxMinEntry x 3 ] } }

4.7 demand_main / demand_sub

바이너리(124 bytes) 파싱. 수요 전력 데이터.

{ "data_type": "demand_main", "data": { "MD_P": [{ "timestamp": 1710312600, "time": "2026-...", "value": 9500.0 }, ...], "MD_Q": [{ "timestamp": ..., "time": "...", "value": 350.0 }, ...], "MD_S": { "timestamp": ..., "time": "...", "value": 9510.0 }, "MD_I": [{ ... }, { ... }, { ... }], "ddTimestamp": 1710312600, "ddTime": "2026-03-13T14:30:00+09:00", "DD_P": [9400.0, 9100.0], "DD_Q": [340.0, 310.0], "DD_S": 9420.0, "DD_I": [42.5, 42.0, 42.3], "CD_P": [9300.0, 9000.0], "CD_Q": [330.0, 300.0], "CD_S": 9320.0, "PD_P": 9350.0 } }

| 접두어 | 의미 |
| --- | --- |
| MD_ | Max Demand (최대수요전력) — timestamp + time + value |
| DD_ | Dynamic Demand (동적수요) — float 배열 |
| CD_ | Current/Present Demand (현재수요) — float 배열 |
| PD_ | Predicted Demand (예측수요) — float 단일값 |

4.8 harmonics_main / harmonics_sub

(A) non-VFD — Redis Hash JSON 필드

Redis에 저장된 JSON 문자열을 그대로 파싱하여 전송한다. 구조는 저장된 데이터에 의존한다.

(B) VFD — HTTP API 경유

{ "data_type": "harmonics_main", "data": { "LastRecordDateTime": "2026-03-13T14:29:55", "voltage": [0.5, 0.3, 0.2, ... (62 values, V2~V63)], "current": [8.1, 3.2, 1.5, ... (62 values, I2~I63)] }, "metadata": { "source": "http_api", "hash_key": "http_api", "field_count": 3 } }

4.9 runhour_main / runhour_sub

Redis Hash 전체를 key-value 그대로 전송한다. 필드는 Redis 저장 구조에 따른다.

{ "data_type": "runhour_main", "data": { "total_hours": 12500.5, "run_count": 3200, ... }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "runhour_main" } }

4.10 energy_main / energy_sub

Redis Hash 전체를 key-value 그대로 전송한다.

{ "data_type": "energy_main", "data": { "kWh_import": 125000.5, "kWh_export": 0.0, "kvarh": 5000.2, ... }, "metadata": { "source": "redis_db_1", "hash_key": "energy_main" } }

5. 채널 활성화 로직

데이터 전송 전에 채널 활성화 여부를 확인한다.

| channelType | 활성화 조건 |
| --- | --- |
| meter_main | setup.channel[].Channel=="Main" && Enable==1 |
| meter_sub | setup.channel[].Channel=="Sub" && Enable==1 |
| smart_main | setup.General.useFunction.diagnosis_main == true |
| smart_sub | setup.General.useFunction.diagnosis_sub == true |
| device_info | meter_main 또는 meter_sub 중 하나라도 활성화 |

6. MQTT 브로커 타입별 차이

| 항목 | Local (0) | Public (1) | AWS IoT Core (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로토콜 | tcp:// | tls:// | tls:// |
| 기본 포트 | 설정값 | 8883 | 8883 |
| 인증 | Username/Password | 고정 계정 | X.509 인증서 |
| MaxMin/Demand/Harmonics | O | X (미전송) | O |

7. 값 처리 규칙

전송 시 적용되는 값 변환 및 처리 규칙은 다음과 같다.

| 항목 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| 숫자형 문자열 | float64 또는 int64로 자동 변환 |
| NaN, Inf, -Inf | JSON null로 변환 |
| JSON 문자열 값 | 객체/배열로 자동 파싱 (SmartSystem 등) |
| 바이너리 데이터 | Little-Endian 파싱 후 JSON 변환 |
| QoS | 1 (at least once) |
| Retain | false |

개정 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-13 | NTEK | 초기 작성 |