## Sheet1
서남.탄천 물재생센터 POC 로그 분석
Site | Asset | IP Address | 업데이트 | AssetIssue | TimeIssue | SmartSystem | Core | Description
SEONAM | SNpump | 2.134 | 2026-03-24 | O | X | X | 2/12 ~ 3/28 | 펌프가 한번도 구동된적 없음 전류 = 0.01
|  |  | 2026-04-03 | O | X | X | 4/3 ~ 4/30
| SNpump2 | 2.133 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/14 | 4/3 ~ 4/3 | 5/12 확인 시 시간 롤백
| SNFan | 2.138 | 2026-04-03 | X | X | 4/3 ~ 5/6 | 4/3 ~ 5/12 | 5/6 11시 모터 꺼짐 전류 = 0
TANCHEON | TC3 | 2.135 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/8 | 4/3 ~ 4/8 | 4/8 05시 모터 꺼짐 전류 = 0 5/12 확인 시 시간 롤백
| TC5 | 2.136 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/7 | 4/3 ~ 4/9 | 4/7 03시 모터 꺼짐 전류 = 0 4/3 시간 설정 15시 => 18시경 시간 롤백
| M631 | 2.137 | 2026-04-03 | X | X | 4/3 ~ 5/12 | 4/3 ~ 5/12
Site | Asset | IP Address | 업데이트 | AssetIssue | TimeIssue | SmartSystem | Core | Description
SEONAM | SNpump | 2.134 | 2026-03-24 | O | X | X | 2/12 ~ 3/28 | The pump did not operate at all during this period. Current = 0.01
|  |  | 2026-04-03 | O | X | X | 4/3 ~ 4/30
| SNpump2 | 2.133 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/14 | 4/3 ~ 4/3 | 5/12 confirmation System time had been rolled back.
| SNFan | 2.138 | 2026-04-03 | X | X | 4/3 ~ 5/6 | 4/3 ~ 5/12 | 5/6 11:00 Motor stopped, current = 0.
TANCHEON | TC3 | 2.135 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/8 | 4/3 ~ 4/8 | 4/8 05:00 Motor stopped, current = 0. 5/12 confirmation System time had been rolled back.
| TC5 | 2.136 | 2026-04-03 | X | O | 4/3 ~ 4/7 | 4/3 ~ 4/9 | 4/7 03:00 Motor stopped, current = 0. 4/3 15:00 Time was manually set, and it is estimated that the system time rolled back around 18:00 on 4/3.
| M631 | 2.137 | 2026-04-03 | X | X | 4/3 ~ 5/12 | 4/3 ~ 5/12 | Nothing